## 汇总表
MEGA一期MS1一楼&BP2空调安装工程汇总表 Bảng tổng hợp công trình lắp đặt điều hòa không khí MEGA giai đoạn 1 – MS1 tầng 1 & BP2
工程名称：MEGA一期MS1一楼&BP2空调安装工程 Tên công trình: Công trình lắp đặt điều hòa không khí MEGA giai đoạn 1 – MS1 tầng 1 & BP2
序号 STT | 分项工程内容 Nội dung hạng mục công trình | 金额 Số tiền | 备注 Ghi chú
1 | BP2制冷机房系统 Hệ thống phòng máy lạnh trung tâm BP2 | 0
2 | BP2制冷机房智能自控系统 Hệ thống điều khiển tự động thông minh phòng máy lạnh trung tâm BP2 | 0
3 | BP2空调末端系统 Hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2 | 0
4 | MS1一楼末端系统 Hệ thống thiết bị đầu cuối MS1 tầng 1 | 0
5 | 运输费 Phí vận chuyển
6 | 以上工程不含税合计 Tổng cộng các hạng mục trên (chưa bao gồm thuế) | 0
7 | 税金（10%）MEGA为EPE企业 Thuế (10%) MEGA là doanh nghiệp EPE | 0
8 | 项目总成本（不含增值税） Tổng chi phí dự án (chưa bao gồm thuế GTGT) | 0
一、工程范围：MS1一楼&BP2的室内空调安装、管道安装及保温、空调主机安装、空调配电（详见清单明细）、高效机房及控制。 1. Phạm vi công trình: lắp đặt điều hòa trong nhà, lắp đặt và bảo ôn đường ống, lắp đặt máy chính điều hòa, cấp điện điều hòa (chi tiết xem bảng kê), phòng máy hiệu suất cao và điều khiển của MS1 tầng 1 & BP2. 二、工程量按实际结算： 三、本项目所有电缆均为铜电缆。 2. Khối lượng công trình quyết toán theo thực tế: 3. Toàn bộ cáp điện của dự án này đều là cáp đồng.

## BP2制冷机房系统工程
分部分项工程量清单与计价表 Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình
工程名称：BP2制冷机房系统工程 Tên công trình: Công trình hệ thống phòng máy lạnh trung tâm BP2
序号 STT | 项目名称 Tên hạng mục | 项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục | 计量单位 Đơn vị tính | 工程量 Khối lượng | 综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp |  | 综合单价 Đơn giá tổng hợp | 合价 Thành tiền | 备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
[5 empty] | 材料单价 Đơn giá vật tư | 人工单价 Đơn giá nhân công
一、 I. | 空调设备 Thiết bị điều hòa không khí
1 | 水冷变频离心式冷水机组 Cụm máy làm lạnh nước (chiller) ly tâm biến tần giải nhiệt nước CH-01 | 1.名称:水冷变频离心式冷水机组 1. Tên: Cụm máy làm lạnh nước (chiller) ly tâm biến tần giải nhiệt nước 2.编号:CH-01 2. Mã hiệu: CH-01 制冷量:2461kW(700RT) Công suất lạnh: 2461kW (700RT) 功率:441.3kW Công suất điện: 441.3kW 冷冻水流量:422.64m3/h Lưu lượng nước lạnh: 422.64m3/h 冷却水流量:501.12m3/h Lưu lượng nước giải nhiệt: 501.12m3/h 冷冻水进出水温:12/7℃ Nhiệt độ nước lạnh vào/ra: 12/7℃ 冷却水进出水温:32/37℃ Nhiệt độ nước giải nhiệt vào/ra: 32/37℃ COP值:用户工况5.57，国标工况6.07 Hệ số COP: điều kiện vận hành của người dùng 5.57, điều kiện tiêu chuẩn quốc gia 6.07 IPLV值:用户工况9.3，国标工况8.0 Hệ số IPLV: điều kiện vận hành của người dùng 9.3, điều kiện tiêu chuẩn quốc gia 8.0 蒸发器：压降74kPa，承压1.0MPa Thiết bị bay hơi: tổn thất áp suất 74kPa, chịu áp 1.0MPa 冷凝器：压降76KPa，承压1.0MPa Thiết bị ngưng tụ: tổn thất áp suất 76KPa, chịu áp 1.0MPa 输入电压：380V/50Hz Điện áp đầu vào: 380V/50Hz 采用环保冷媒 Sử dụng môi chất lạnh thân thiện môi trường 3.含弹簧减震器 3. Bao gồm bộ giảm chấn lò xo 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 利旧 Tận dụng thiết bị cũ
2 | 水冷磁悬浮变频离心式冷水机组 Cụm máy làm lạnh nước (chiller) ly tâm biến tần đệm từ giải nhiệt nước CH-01～02 | 1.名称:水冷磁悬浮变频离心式冷水机组 1. Tên: Cụm máy làm lạnh nước (chiller) ly tâm biến tần đệm từ giải nhiệt nước 2.编号:CH-01～02 2. Mã hiệu: CH-01～02 制冷量:2648kW(753RT) Công suất lạnh: 2648kW (753RT) 功率:448.9kW Công suất điện: 448.9kW 冷冻水流量:454.68m3/h Lưu lượng nước lạnh: 454.68m3/h 冷却水流量:538.2m3/h Lưu lượng nước giải nhiệt: 538.2m3/h 冷冻水进出水温:12/7℃ Nhiệt độ nước lạnh vào/ra: 12/7℃ 冷却水进出水温:32/37℃ Nhiệt độ nước giải nhiệt vào/ra: 32/37℃ COP值:用户工况≥5.8，国标工况≥6.4 Hệ số COP: điều kiện vận hành của người dùng ≥5.8, điều kiện tiêu chuẩn quốc gia ≥6.4 IPLV值:用户工况≥10.0，国标工况≥9.0 Hệ số IPLV: điều kiện vận hành của người dùng ≥10.0, điều kiện tiêu chuẩn quốc gia ≥9.0 蒸发器：压降≤75kPa，承压1.0MPa Thiết bị bay hơi: tổn thất áp suất ≤75kPa, chịu áp 1.0MPa 冷凝器：压降≤60KPa，承压1.0MPa Thiết bị ngưng tụ: tổn thất áp suất ≤60KPa, chịu áp 1.0MPa 输入电压：380V/50Hz Điện áp đầu vào: 380V/50Hz 采用环保冷媒 Sử dụng môi chất lạnh thân thiện môi trường 3.含弹簧减震器 3. Bao gồm bộ giảm chấn lò xo 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 2 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔 McQuay
3 | 冷冻水泵 Bơm nước lạnh CHWP-01～04 | 1.名称:冷冻水泵 1. Tên: Bơm nước lạnh 2.编号:CHWP-01～04 2. Mã hiệu: CHWP-01～04 卧式离心泵 Bơm ly tâm trục ngang 流量:500m3/h，扬程:40mH2O，功率:75kW Lưu lượng: 500m3/h, cột áp: 40mH2O, công suất: 75kW 效率≥80% Hiệu suất ≥80% 输入电压：380V/50Hz Điện áp đầu vào: 380V/50Hz 3.电机：变频电机 3. Động cơ: động cơ biến tần 4.含弹簧减震器 4. Bao gồm bộ giảm chấn lò xo 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 4 |  |  | 0 | 0 | Ebara,南方、凯泉、白云 Ebara, Nanfang (CNP), Kaiquan, Baiyun
4 | 冷却水泵 Bơm nước giải nhiệt CWP-01～04 | 1.名称:冷却水泵 1. Tên: Bơm nước giải nhiệt 2.编号:CWP-01～04 2. Mã hiệu: CWP-01～04 立式离心泵 Bơm ly tâm trục đứng 流量:600m3/h，扬程:24mH2O，功率:55kW Lưu lượng: 600m3/h, cột áp: 24mH2O, công suất: 55kW 效率≥80% Hiệu suất ≥80% 输入电压：380V/50Hz Điện áp đầu vào: 380V/50Hz 3.电机：变频电机 3. Động cơ: động cơ biến tần 4.含弹簧减震器 4. Bao gồm bộ giảm chấn lò xo 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 4 |  |  | 0 | 0 | Ebara,南方、凯泉、白云 Ebara, Nanfang (CNP), Kaiquan, Baiyun
5 | 低噪横流式方形冷却塔 Tháp giải nhiệt vuông kiểu dòng ngang độ ồn thấp CT-01～03 | 1.名称:低噪横流式方形冷却塔 1. Tên: Tháp giải nhiệt vuông kiểu dòng ngang độ ồn thấp 2.编号:CT-01～03 2. Mã hiệu: CT-01～03 流量:900m3/h，进出水温度:37/32℃，湿球温度:28℃，功率:15kW*2 Lưu lượng: 900m3/h, nhiệt độ nước vào/ra: 37/32℃, nhiệt độ bầu ướt: 28℃, công suất: 15kW*2 输入电压：380V/50Hz Điện áp đầu vào: 380V/50Hz 3.材质:玻璃钢 3. Vật liệu: nhựa composite cốt sợi thủy tinh (FRP) 4.电机:变频电机 4. Động cơ: động cơ biến tần 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 2 |  |  | 0 | 0 | 良机、洲菱 Liangchi, Zhouling
6 | 低噪横流式方形冷却塔 Tháp giải nhiệt vuông kiểu dòng ngang độ ồn thấp |  | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 利旧，拆装及搬运（约30公里） Tận dụng thiết bị cũ, tháo lắp và vận chuyển (khoảng 30 km)
7 | 自动在线清洗装置 Thiết bị vệ sinh tự động trực tuyến ZXQ-01～03 | 1.名称:自动在线清洗装置 1. Tên: Thiết bị vệ sinh tự động trực tuyến 2.编号:ZXQ-01～03 2. Mã hiệu: ZXQ-01～03 收球器口径DN300，最新无动力收球系统，不锈钢动力泵，胶球不经过水泵，无阀设计，收球机标配检修窗口，碳钢发球机，碳钢收球器，带水流感应功能，设备功率：2.2kW，输入电压：380V/50Hz，PLC触摸屏正泰元器件室内控制箱，带485远程通讯功能 Đường kính miệng bộ thu bi DN300, hệ thống thu bi không dùng động lực kiểu mới nhất, bơm động lực bằng inox, bi cao su không đi qua bơm nước, thiết kế không van, máy thu bi trang bị tiêu chuẩn cửa sổ kiểm tra bảo dưỡng, máy phát bi bằng thép cacbon, bộ thu bi bằng thép cacbon, có chức năng cảm biến dòng nước, công suất thiết bị: 2.2kW, điện áp đầu vào: 380V/50Hz, tủ điều khiển trong nhà màn hình cảm ứng PLC linh kiện CHINT, có chức năng truyền thông từ xa 485 3.安装方式：旁通安装 3. Phương thức lắp đặt: lắp đặt kiểu nhánh rẽ (bypass) 4.设计压力1.0MPa 4. Áp suất thiết kế 1.0MPa 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 3 |  |  | 0 | 0
8 | 全自动加药装置 Thiết bị châm hóa chất hoàn toàn tự động DOD-01～02 | 1.名称:全自动加药装置 1. Tên: Thiết bị châm hóa chất hoàn toàn tự động 2.编号:DOD-01～02 2. Mã hiệu: DOD-01～02 双桶双泵，200L药桶，计量泵0-9L/H可调节，带PH值，电导率在线监测，设备功率：0.22kW，输入电压：220V/50Hz，PLC触摸屏正泰元器件室内控制箱，带485远程通讯功能 Hai thùng hai bơm, thùng hóa chất 200L, bơm định lượng 0-9L/H điều chỉnh được, có giám sát trực tuyến chỉ số PH, độ dẫn điện, công suất thiết bị: 0.22kW, điện áp đầu vào: 220V/50Hz, tủ điều khiển trong nhà màn hình cảm ứng PLC linh kiện CHINT, có chức năng truyền thông từ xa 485 3.安装方式：DN25旁通安装 3. Phương thức lắp đặt: lắp đặt kiểu nhánh rẽ (bypass) DN25 4.设计压力1.0MPa 4. Áp suất thiết kế 1.0MPa 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 2 |  |  | 0 | 0
9 | 膨胀水箱 Bình giãn nở | 1.类型:膨胀水箱 1. Loại: Bình giãn nở 2.有效容积:2.0m3 2. Dung tích hữu ích: 2.0m3 3.材质:304不锈钢 3. Vật liệu: inox 304 4.符合设计图纸以及施工规范要求 4. Phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
10 | 卧式明装风机盘管 Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi FCU-238M | 1.名称:卧式明装风机盘管 1. Tên: Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi 2.编号:FCU-238M 2. Mã hiệu: FCU-238M 风量2380m3/h，制冷量12.6kW，输入功率221W，输入电压：220V/50Hz Lưu lượng gió 2380m3/h, công suất lạnh 12.6kW, công suất đầu vào 221W, điện áp đầu vào: 220V/50Hz 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 3 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
| 小计 Cộng | [6 empty] | 0
二、 II. | 空调水系统 Hệ thống nước điều hòa
11 | 集水器 Bộ góp nước hồi (collector) | 1.名称:集水器 1. Tên: Bộ góp nước hồi (collector) 2.规格:DN1000*6000 2. Quy cách: DN1000*6000 3.安装形式:落地式（现场制作） 3. Hình thức lắp đặt: đặt sàn (chế tạo tại hiện trường) 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=60mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=60mm 7.含附件 7. Bao gồm phụ kiện 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0
12 | 分水器 Bộ chia nước cấp (header) | 1.名称:分水器 1. Tên: Bộ chia nước cấp (header) 2.规格:DN1000*6000 2. Quy cách: DN1000*6000 3.安装形式:落地式（现场制作） 3. Hình thức lắp đặt: đặt sàn (chế tạo tại hiện trường) 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=60mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=60mm 7.含附件 7. Bao gồm phụ kiện 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0
13 | 热镀锌螺旋钢管 Ống thép xoắn mạ kẽm nhúng nóng | 1.材质:热镀锌螺旋钢管 1. Vật liệu: ống thép xoắn mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN500*9 2. Quy cách: DN500*9 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=50mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=50mm 7.含连接管件 7. Bao gồm phụ kiện nối ống 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 36 |  |  | 0 | 0
14 | 热镀锌螺旋钢管 Ống thép xoắn mạ kẽm nhúng nóng | 1.材质:热镀锌螺旋钢管 1. Vật liệu: ống thép xoắn mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN350*7 2. Quy cách: DN350*7 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=50mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=50mm 7.含连接管件 7. Bao gồm phụ kiện nối ống 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 6 |  |  | 0 | 0
15 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN300*6.0 2. Quy cách: DN300*6.0 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=45mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=45mm 7.含连接管件 7. Bao gồm phụ kiện nối ống 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 84 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
16 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN250*6.0 2. Quy cách: DN250*6.0 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=50mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=50mm 7.含连接管件 7. Bao gồm phụ kiện nối ống 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
17 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN125*4.25 2. Quy cách: DN125*4.25 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=40mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=40mm 7.含连接管件 7. Bao gồm phụ kiện nối ống 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
18 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN32*3.0 2. Quy cách: DN32*3.0 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 7.含连接管件 7. Bao gồm phụ kiện nối ống 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 36 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
19 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN25*3.0 2. Quy cách: DN25*3.0 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=25mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=25mm 7.含连接管件 7. Bao gồm phụ kiện nối ống 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
20 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN20*2.75 2. Quy cách: DN20*2.75 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=25mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=25mm 7.含连接管件 7. Bao gồm phụ kiện nối ống 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
21 | 热镀锌螺旋钢管 Ống thép xoắn mạ kẽm nhúng nóng | 1.材质:热镀锌螺旋钢管 1. Vật liệu: ống thép xoắn mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN600*9 2. Quy cách: DN600*9 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 174 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
22 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN300*6.0 2. Quy cách: DN300*6.0 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue
23 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN250*6.0 2. Quy cách: DN250*6.0 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 108 |  |  | 0 | 0 | 振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue
24 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN200*6.0 2. Quy cách: DN200*6.0 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 72 |  |  | 0 | 0 | 振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue
25 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN150*4.5 2. Quy cách: DN150*4.5 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 54 |  |  | 0 | 0 | 振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue
26 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN25*3.0 2. Quy cách: DN25*3.0 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue
27 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.名称:膨胀管、辅助设备接管及泄水管 1. Tên: ống giãn nở, ống nối thiết bị phụ trợ và ống xả nước 2.材质:热镀锌钢管 2. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 3.规格:DN50*3.5 3. Quy cách: DN50*3.5 4.连接形式:螺纹连接 4. Hình thức kết nối: nối ren 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 5. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 54 |  |  | 0 | 0 | 振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue
28 | PVC给水管 Ống cấp nước PVC | 1.介质:补水 1. Môi chất: nước bổ sung 2.材质:PVC给水管 2. Vật liệu: ống cấp nước PVC 3.规格:De110 3. Quy cách: De110 4.连接形式:粘接 4. Hình thức kết nối: dán keo 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 5. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 36 |  |  | 0 | 0 | 联塑、日丰 Lesso, Rifeng
29 | PVC给水管 Ống cấp nước PVC | 1.介质:补水 1. Môi chất: nước bổ sung 2.材质:PVC给水管 2. Vật liệu: ống cấp nước PVC 3.规格:De40 3. Quy cách: De40 4.连接形式:粘接 4. Hình thức kết nối: dán keo 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 5. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 48 |  |  | 0 | 0 | 联塑、日丰 Lesso, Rifeng
30 | PVC给水管 Ống cấp nước PVC | 1.介质:补水 1. Môi chất: nước bổ sung 2.材质:PVC给水管 2. Vật liệu: ống cấp nước PVC 3.规格:De32 3. Quy cách: De32 4.连接形式:粘接 4. Hình thức kết nối: dán keo 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 5. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 联塑、日丰 Lesso, Rifeng
31 | PVC给水管 Ống cấp nước PVC | 1.介质:排水 1. Môi chất: thoát nước 2.材质:PVC给水管 2. Vật liệu: ống cấp nước PVC 3.规格:De160 3. Quy cách: De160 4.连接形式:粘接 4. Hình thức kết nối: dán keo 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 5. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 36 |  |  | 0 | 0 | 联塑、日丰 Lesso, Rifeng
32 | PVC给水管 Ống cấp nước PVC | 1.介质:排水 1. Môi chất: thoát nước 2.材质:PVC给水管 2. Vật liệu: ống cấp nước PVC 3.规格:De63 3. Quy cách: De63 4.连接形式:粘接 4. Hình thức kết nối: dán keo 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 5. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 72 |  |  | 0 | 0 | 联塑、日丰 Lesso, Rifeng
33 | PVC给水管 Ống cấp nước PVC | 1.介质:排水 1. Môi chất: thoát nước 2.材质:PVC给水管 2. Vật liệu: ống cấp nước PVC 3.规格:De40 3. Quy cách: De40 4.连接形式:粘接 4. Hình thức kết nối: dán keo 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 5. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 联塑、日丰 Lesso, Rifeng
34 | 冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng | 1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De40 2. Quy cách: De40 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 24 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
35 | 冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng | 1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De25 2. Quy cách: De25 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 12 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
36 | 管道支架 Giá đỡ đường ống | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:碳钢(型钢综合) 2. Vật liệu: thép cacbon (thép hình tổng hợp) 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | kg | 5787.4 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
37 | 温差旁通阀 Van bypass chênh lệch nhiệt độ | 1.类型:温差旁通阀 1. Loại: van bypass chênh lệch nhiệt độ 2.规格:DN250 2. Quy cách: DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
38 | 电动压差旁通阀 Van bypass chênh áp điện | 1.类型:电动压差旁通阀 1. Loại: van bypass chênh áp điện 2.规格:DN250 2. Quy cách: DN250 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
39 | 电动二通阀 Van điện hai ngả | 1.类型:电动二通阀 1. Loại: van điện hai ngả 2.规格:DN20 2. Quy cách: DN20 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 3 |  |  | 0 | 0 | 江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
40 | 电动蝶阀 Van bướm điện | 1.类型:电动蝶阀 1. Loại: van bướm điện 2.规格:DN300 2. Quy cách: DN300 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 6 |  |  | 0 | 0 | 江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
41 | 电动蝶阀 Van bướm điện | 1.类型:电动蝶阀 1. Loại: van bướm điện 2.规格:DN250 2. Quy cách: DN250 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 12 |  |  | 0 | 0 | 江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
42 | 静态平衡阀 Van cân bằng tĩnh | 1.类型:静态平衡阀 1. Loại: van cân bằng tĩnh 2.规格:DN350 2. Quy cách: DN350 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
43 | 静态平衡阀 Van cân bằng tĩnh | 1.类型:静态平衡阀 1. Loại: van cân bằng tĩnh 2.规格:DN300 2. Quy cách: DN300 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
44 | 静态平衡阀 Van cân bằng tĩnh | 1.类型:静态平衡阀 1. Loại: van cân bằng tĩnh 2.规格:DN250 2. Quy cách: DN250 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
45 | 静态平衡阀 Van cân bằng tĩnh | 1.类型:静态平衡阀 1. Loại: van cân bằng tĩnh 2.规格:DN125 2. Quy cách: DN125 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
46 | 蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số | 1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN600 2. Quy cách: DN600 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
47 | 蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số | 1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN500 2. Quy cách: DN500 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
48 | 蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số | 1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN350 2. Quy cách: DN350 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
49 | 蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số | 1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN300 2. Quy cách: DN300 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 32 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
50 | 蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số | 1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN250 2. Quy cách: DN250 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 26 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
51 | 蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số | 1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN200 2. Quy cách: DN200 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 12 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
52 | 蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số | 1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN150 2. Quy cách: DN150 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 24 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
53 | 蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số | 1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN125 2. Quy cách: DN125 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
54 | 蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số | 1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN100 2. Quy cách: DN100 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
55 | 铜闸阀 Van cổng bằng đồng | 1.类型:铜闸阀 1. Loại: van cổng bằng đồng 2.规格:DN50 2. Quy cách: DN50 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 20 |  |  | 0 | 0 | 埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
56 | 铜闸阀 Van cổng bằng đồng | 1.类型:铜闸阀 1. Loại: van cổng bằng đồng 2.规格:DN40 2. Quy cách: DN40 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
57 | 铜闸阀 Van cổng bằng đồng | 1.类型:铜闸阀 1. Loại: van cổng bằng đồng 2.规格:DN32 2. Quy cách: DN32 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 40 |  |  | 0 | 0 | 埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
58 | 铜闸阀 Van cổng bằng đồng | 1.类型:铜闸阀 1. Loại: van cổng bằng đồng 2.规格:DN25 2. Quy cách: DN25 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 8 |  |  | 0 | 0 | 埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
59 | 铜闸阀 Van cổng bằng đồng | 1.类型:铜闸阀 1. Loại: van cổng bằng đồng 2.规格:DN20 2. Quy cách: DN20 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 6 |  |  | 0 | 0 | 埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
60 | 浮球阀 Van phao | 1.名称:浮球阀 1. Tên: van phao 2.规格:DN25 2. Quy cách: DN25 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
61 | 角通式过滤器 Bộ lọc kiểu góc | 1.类型:角通式过滤器 1. Loại: bộ lọc kiểu góc 2.规格:DN300 2. Quy cách: DN300 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 8 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
62 | 橡胶瓣止回阀 Van một chiều lá cao su | 1.类型:橡胶瓣止回阀 1. Loại: van một chiều lá cao su 2.规格:DN300 2. Quy cách: DN300 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 8 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
63 | 止回阀 Van một chiều | 1.类型:止回阀 1. Loại: van một chiều 2.规格:DN100 2. Quy cách: DN100 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
64 | 止回阀 Van một chiều | 1.类型:止回阀 1. Loại: van một chiều 2.规格:DN25 2. Quy cách: DN25 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
65 | 橡胶软接头 Khớp nối mềm cao su | 1.类型:橡胶软接头（负压） 1. Loại: khớp nối mềm cao su (áp suất âm) 2.规格:DN300 2. Quy cách: DN300 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 8 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
66 | 橡胶软接头 Khớp nối mềm cao su | 1.类型:橡胶软接头 1. Loại: khớp nối mềm cao su 2.规格:DN300 2. Quy cách: DN300 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 20 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
67 | 橡胶软接头 Khớp nối mềm cao su | 1.类型:橡胶软接头 1. Loại: khớp nối mềm cao su 2.规格:DN250 2. Quy cách: DN250 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 6 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
68 | 橡胶软接头 Khớp nối mềm cao su | 1.类型:橡胶软接头 1. Loại: khớp nối mềm cao su 2.规格:DN200 2. Quy cách: DN200 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 12 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
69 | 远传智能水表 Đồng hồ nước thông minh truyền tín hiệu từ xa | 1.规格:DN25 1. Quy cách: DN25 2.连接形式:螺纹连接 2. Hình thức kết nối: nối ren 3.带485远程通讯接口 3. Có cổng truyền thông từ xa 485 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
70 | 远传智能水表 Đồng hồ nước thông minh truyền tín hiệu từ xa | 1.规格:DN100 1. Quy cách: DN100 2.连接形式:法兰连接 2. Hình thức kết nối: nối mặt bích 3.带485远程通讯接口 3. Có cổng truyền thông từ xa 485 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
71 | 水流开关 Công tắc dòng chảy | 1.名称:水流开关 1. Tên: công tắc dòng chảy 2.规格:DN25 2. Quy cách: DN25 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 6 |  |  | 0 | 0
72 | 套管温度计 Nhiệt kế kiểu ống bọc | 1、名称:不锈钢套管式温度计 1. Tên: nhiệt kế kiểu ống bọc bằng inox 2、规格:0~50℃ 2. Quy cách: 0~50℃ 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 支 Cái | 14 |  |  | 0 | 0 | 红旗、华科、富阳 Hongqi, Huake, Fuyang
73 | 压力表 Đồng hồ áp suất | 1、名称:压力表（负压表） 1. Tên: đồng hồ áp suất (đồng hồ áp suất âm) 2、表盘直径100mm，含不锈钢表弯、含DN15铜球阀 2. Đường kính mặt đồng hồ 100mm, bao gồm ống siphon inox, bao gồm van bi đồng DN15 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 块 Cái | 16 |  |  | 0 | 0 | 红旗、华科、富阳 Hongqi, Huake, Fuyang
74 | 压力表 Đồng hồ áp suất | 1、名称:压力表（0-1.6MPa） 1. Tên: đồng hồ áp suất (0-1.6MPa) 2、表盘直径100mm，含不锈钢表弯、含DN15铜球阀 2. Đường kính mặt đồng hồ 100mm, bao gồm ống siphon inox, bao gồm van bi đồng DN15 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 块 Cái | 22 |  |  | 0 | 0 | 红旗、华科、富阳 Hongqi, Huake, Fuyang
75 | 标识牌 Biển nhận diện | 1.名称:设备及管道标识 1. Tên: nhãn nhận diện thiết bị và đường ống 2.位置:制冷机房及天面冷却塔 2. Vị trí: phòng máy lạnh trung tâm và tháp giải nhiệt trên mái | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0
76 | 墙体开孔、洞及修复、套管制作安装 Khoan lỗ tường, lỗ mở và hoàn trả, chế tạo lắp đặt ống lồng | 1.类型:墙体开孔及修复、套管制作安装 1. Loại: khoan lỗ tường và hoàn trả, chế tạo lắp đặt ống lồng 2.材质：穿墙刚性防水套管 2. Vật liệu: ống lồng chống thấm cứng xuyên tường 3.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0
77 | 立管楼板开孔及修复、套管制作安装 Khoan lỗ sàn cho ống đứng và hoàn trả, chế tạo lắp đặt ống lồng | 1.类型:楼板开孔及修复、套管制作安装 2、名称、类型:刚性防水套管 1. Loại: khoan lỗ sàn và hoàn trả, chế tạo lắp đặt ống lồng 2. Tên, loại: ống lồng chống thấm cứng 3、材质:焊接钢管、钢板 3. Vật liệu: ống thép hàn, thép tấm | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0
78 | 空调系统检测、调试 Kiểm tra, chạy thử hệ thống điều hòa | 空调水工程系统调试 Chạy thử hệ thống công trình nước điều hòa | 系统 Hệ thống | 1 |  |  | 0 | 0
| 小计 Cộng | [6 empty] | 0
三、 III. | 空调电气系统 Hệ thống điện điều hòa
79 | 智能电表箱 Tủ đồng hồ điện thông minh | 1.名称：智能电表箱 1. Tên: tủ đồng hồ điện thông minh 2.成品箱，内含多功能电表、互感器、接线端子等 2. Tủ thành phẩm, bên trong gồm đồng hồ điện đa chức năng, biến dòng, cầu đấu dây, v.v. 3.安装方式：悬挂式 3. Phương thức lắp đặt: treo tường | 台 Bộ | 3 |  |  | 0 | 0 | 安科瑞 Acrel
80 | 冷冻水泵变频控制柜 Tủ điều khiển biến tần bơm nước lạnh ACPL-01 | 1.名称：冷冻水泵变频控制柜 1. Tên: tủ điều khiển biến tần bơm nước lạnh 2.编号：ACPL-01 2. Mã hiệu: ACPL-01 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*1000*800 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*1000*800 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
81 | 冷冻水泵变频控制柜 Tủ điều khiển biến tần bơm nước lạnh ACPL-02 | 1.名称：冷冻水泵变频控制柜 1. Tên: tủ điều khiển biến tần bơm nước lạnh 2.编号：ACPL-02 2. Mã hiệu: ACPL-02 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*1000*800 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*1000*800 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
82 | 冷却水泵变频控制柜 Tủ điều khiển biến tần bơm nước giải nhiệt ACPL-03 | 1.名称：冷却水泵变频控制柜 1. Tên: tủ điều khiển biến tần bơm nước giải nhiệt 2.编号：ACPL-03 2. Mã hiệu: ACPL-03 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*1000*800 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*1000*800 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
83 | 冷却水泵变频控制柜 Tủ điều khiển biến tần bơm nước giải nhiệt ACPL-04 | 1.名称：冷却水泵变频控制柜 1. Tên: tủ điều khiển biến tần bơm nước giải nhiệt 2.编号：ACPL-04 2. Mã hiệu: ACPL-04 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*1000*800 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*1000*800 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
84 | 冷却塔变频控制柜 Tủ điều khiển biến tần tháp giải nhiệt ACPL-05 | 1.名称：冷却塔变频控制柜 1. Tên: tủ điều khiển biến tần tháp giải nhiệt 2.编号：ACPL-05 2. Mã hiệu: ACPL-05 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*1200*800 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*1200*800 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
85 | 冷却塔变频控制柜 Tủ điều khiển biến tần tháp giải nhiệt ACPL-06 | 1.名称：冷却塔变频控制柜 1. Tên: tủ điều khiển biến tần tháp giải nhiệt 2.编号：ACPL-06 2. Mã hiệu: ACPL-06 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*800 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*800 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
86 | 电动阀门控制柜 Tủ điều khiển van điện ACPL-07 | 1.名称：冷却塔变频控制柜 1. Tên: tủ điều khiển biến tần tháp giải nhiệt 2.编号：ACPL-07 2. Mã hiệu: ACPL-07 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*800 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*800 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
87 | 电力电缆 Cáp điện lực | 1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-3*70+1*35 2. Quy cách: YJV-3*70+1*35 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 129 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
88 | 电力电缆 Cáp điện lực | 1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-3*50+1*25 2. Quy cách: YJV-3*50+1*25 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 213 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
89 | 电力电缆 Cáp điện lực | 1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-3*10+1*6 2. Quy cách: YJV-3*10+1*6 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 542 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
90 | 电力电缆 Cáp điện lực | 1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-5*2.5 2. Quy cách: YJV-5*2.5 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 58 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
91 | 电力电缆 Cáp điện lực | 1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-4*2.5 2. Quy cách: YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 884 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
92 | 电力电缆 Cáp điện lực | 1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-3*2.5 2. Quy cách: YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 87 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
93 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-3*1.0 2. Quy cách: RVV-3*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 1031 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
94 | 镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm | 1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：800*200*1.5mm 2. Quy cách: 800*200*1.5mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
95 | 镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm | 1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：400*200*1.2mm 2. Quy cách: 400*200*1.2mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 18 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
96 | 镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm | 1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：300*150*1.2mm 2. Quy cách: 300*150*1.2mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 52 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
97 | 镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm | 1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：200*100*1.0mm 2. Quy cách: 200*100*1.0mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 42 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
98 | 镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm | 1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：150*100*1.0mm 2. Quy cách: 150*100*1.0mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 34 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
99 | PVC线管 Ống luồn dây PVC | 1.名称:PVC线管 1. Tên: ống luồn dây PVC 2.规格：Φ40 2. Quy cách: Φ40 3.材质：U-PVC硬管 3. Vật liệu: ống cứng U-PVC 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 72 |  |  | 0 | 0 | 联塑、日丰 Lesso, Rifeng
100 | PVC线管 Ống luồn dây PVC | 1.名称:PVC线管 1. Tên: ống luồn dây PVC 2.规格：Φ25 2. Quy cách: Φ25 3.材质：U-PVC硬管 3. Vật liệu: ống cứng U-PVC 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 104 |  |  | 0 | 0 | 联塑、日丰 Lesso, Rifeng
101 | 线槽、线管支吊架 Giá treo đỡ máng cáp, ống luồn dây | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:角钢、丝杆 2. Vật liệu: thép góc, ty ren | kg | 610.7 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
102 | 安装辅材 Vật tư phụ lắp đặt | 线耳、扎带、电工胶布等 Đầu cốt, dây rút, băng keo điện, v.v. | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
103 | 冷水机组接线 Đấu nối dây cụm máy làm lạnh nước (chiller) |  | 台 Bộ | 3 |  |  | 0 | 0
| 小计 Cộng | [6 empty] | 0
四、 IV. | 其他部分 Phần khác
104 | 搬运及吊车费 Chi phí bốc xếp vận chuyển và xe cẩu |  | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0
105 | 脚手架搭拆费 Chi phí dựng, tháo giàn giáo |  | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0
| 小计 Cộng | [6 empty] | 0
合计（一+二+三+四）： Tổng cộng (I+II+III+IV): | [7 empty] | 0

## BP2制冷机房智能自控系统工程
分部分项工程量清单与计价表 Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình
工程名称：BP2制冷机房智能自控系统工程 Tên công trình: Công trình hệ thống điều khiển tự động thông minh phòng máy lạnh trung tâm BP2
序号 STT | 项目名称 Tên hạng mục | 项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục | 计量单位 Đơn vị tính | 工程量 Khối lượng | 综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp |  | 综合单价 Đơn giá tổng hợp | 合价 Thành tiền | 备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
[5 empty] | 材料单价 Đơn giá vật tư | 人工单价 Đơn giá nhân công
1 | 监控中心 Trung tâm giám sát | 英特尔酷睿CPU，i5-10400，8G内存，1T硬盘，win10系统，23英寸液晶显示器，含键盘鼠标 CPU Intel Core i5-10400, RAM 8G, ổ cứng 1T, hệ điều hành Win10, màn hình LCD 23 inch, bao gồm bàn phím và chuột | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 华为、联想、DELL Huawei, Lenovo, DELL
2 | UPS电源 Bộ lưu điện UPS | 3000W | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0
3 | PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC ACPL-08 | 1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：ACPL-08 2. Mã hiệu: ACPL-08 3.成品柜，内含PLC控制器、15英寸触摸屏、I/O扩展模块、交换机、网关、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 15 inch, mô-đun mở rộng I/O, bộ chuyển mạch (switch), cổng kết nối (gateway), rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*800 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*800 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
4 | 智能群控系统软件及编程 Phần mềm hệ thống điều khiển nhóm thông minh và lập trình | 1.机房设备联动控制，实现水冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、电动阀的联动控制，台数控制，时间控制，备用泵的自动切换，手自动切换 1. Điều khiển liên động thiết bị phòng máy, thực hiện điều khiển liên động cụm máy làm lạnh giải nhiệt nước, bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt, tháp giải nhiệt, van điện; điều khiển số lượng máy chạy, điều khiển theo thời gian, tự động chuyển đổi bơm dự phòng, chuyển đổi tay/tự động 2.多功能电表、冷热量、设备数据、气象数据等多维数据采集 2. Thu thập dữ liệu đa chiều: đồng hồ điện đa chức năng, nhiệt lượng lạnh/nóng, dữ liệu thiết bị, dữ liệu khí tượng, v.v. 3.实时监测冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的实际能效值 3. Giám sát theo thời gian thực giá trị hiệu suất năng lượng thực tế của cụm máy làm lạnh nước, bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt, tháp giải nhiệt 4.控制逻辑： 基于负荷预测、故障诊断、优化控制算法实现制冷机房的全工况高效运行 4. Logic điều khiển: dựa trên dự báo phụ tải, chẩn đoán sự cố, thuật toán điều khiển tối ưu để thực hiện vận hành hiệu suất cao ở mọi điều kiện làm việc của phòng máy lạnh trung tâm | 套 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0
5 | 智慧能效管控云平台 Nền tảng đám mây quản lý điều khiển hiệu suất năng lượng thông minh | 1.Web端+手机APP访问及管理软件 1. Phần mềm truy cập và quản lý trên nền Web + ứng dụng điện thoại (APP) 2.设备监控系统、能源管理、能效优化、系统设置、设备管理、大数据分析、运行及告警日志、权限管理等 2. Hệ thống giám sát thiết bị, quản lý năng lượng, tối ưu hiệu suất năng lượng, cài đặt hệ thống, quản lý thiết bị, phân tích dữ liệu lớn, nhật ký vận hành và cảnh báo, quản lý phân quyền, v.v. 3.云端数据存储及维护服务 3. Dịch vụ lưu trữ và bảo trì dữ liệu trên đám mây | 套 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0
6 | 现场系统调试，技术指导 Chạy thử hệ thống tại hiện trường, hướng dẫn kỹ thuật | 现场调试，校验，数值验证，技术安装指导等 Chạy thử tại hiện trường, hiệu chuẩn, xác minh số liệu, hướng dẫn lắp đặt kỹ thuật, v.v. | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 高精度室外温湿度传感器 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm ngoài trời độ chính xác cao | 1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.精度：温度0.3℃@25℃，湿度±2% 2. Độ chính xác: nhiệt độ 0.3℃@25℃, độ ẩm ±2% 3.信号输出：4-20mA 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 4.防护等级：IP65 4. Cấp bảo vệ: IP65 5.安装方式：壁挂式 5. Phương thức lắp đặt: treo tường | 个 Cái | 1 |  |  | 0 | 0
8 | 高精度压力传感器 Cảm biến áp suất độ chính xác cao | 1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.精度：±0.2% 2. Độ chính xác: ±0.2% 3.信号输出：4-20mA 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 4.防护等级：IP65 4. Cấp bảo vệ: IP65 5.安装方式：插入式 5. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 6.附件：配底座 6. Phụ kiện: kèm đế | 个 Cái | 6 |  |  | 0 | 0
9 | 高精度温度传感器 Cảm biến nhiệt độ độ chính xác cao | 1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.精度：±0.05℃ 2. Độ chính xác: ±0.05℃ 3.信号输出：4-20mA 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 4.防护等级：IP65 4. Cấp bảo vệ: IP65 5.安装方式：插入式 5. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 6.附件：配底座 6. Phụ kiện: kèm đế | 个 Cái | 16 |  |  | 0 | 0
10 | 液位传感器 Cảm biến mức chất lỏng | 1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.精度：±0.2%FS 2. Độ chính xác: ±0.2%FS 3.信号输出：4-20mA 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 4.防护等级：IP68 4. Cấp bảo vệ: IP68 | 个 Cái | 7 |  |  | 0 | 0
11 | 管道式高精度电磁式流量计 Đồng hồ đo lưu lượng điện từ độ chính xác cao kiểu lắp trên đường ống | 1.规格：DN300，橡胶衬里，316L电极，常温常压，常规流量范围，法兰连接 1. Quy cách: DN300, lót cao su, điện cực 316L, nhiệt độ thường áp suất thường, dải lưu lượng thông thường, nối mặt bích 2.供电电源：24VDC 2. Nguồn cấp điện: 24VDC 3.信号输出：4-20mA，RS485通讯 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA, truyền thông RS485 4.精度：0.5% 4. Độ chính xác: 0.5% 5.配冷热量积算功能，精度：0.1℃L=6*200mm（不含螺纹M20*1.5），温度 0-100 度，带螺纹底座 5. Kèm chức năng tích lũy nhiệt lượng lạnh/nóng, độ chính xác: 0.1℃ L=6*200mm (không bao gồm ren M20*1.5), nhiệt độ 0-100 độ, kèm đế ren | 台 Bộ | 3 |  |  | 0 | 0
12 | 管道式高精度电磁式流量计 Đồng hồ đo lưu lượng điện từ độ chính xác cao kiểu lắp trên đường ống | 1.规格：DN600，橡胶衬里，316L电极，常温常压，常规流量范围，法兰连接 1. Quy cách: DN600, lót cao su, điện cực 316L, nhiệt độ thường áp suất thường, dải lưu lượng thông thường, nối mặt bích 2.供电电源：24VDC 2. Nguồn cấp điện: 24VDC 3.信号输出：4-20mA，RS485通讯 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA, truyền thông RS485 4.精度：0.5% 4. Độ chính xác: 0.5% 5.配冷热量积算功能，精度：0.1℃L=6*200mm（不含螺纹M20*1.5），温度 0-100 度，带螺纹底座 5. Kèm chức năng tích lũy nhiệt lượng lạnh/nóng, độ chính xác: 0.1℃ L=6*200mm (không bao gồm ren M20*1.5), nhiệt độ 0-100 độ, kèm đế ren | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0
13 | 风机盘管液晶温控面板 Bảng điều khiển nhiệt độ màn hình LCD cho dàn quạt (FCU) | 1.名称：液晶温控面板 1. Tên: bảng điều khiển nhiệt độ màn hình LCD 2.规格：开关型 2. Quy cách: loại đóng/ngắt | 个 Cái | 3 |  |  | 0 | 0 | 江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
14 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-7*0.75 2. Quy cách: RVV-7*0.75 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 43 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
15 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-6*1.0 2. Quy cách: RVV-6*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 1155 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
16 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-2*1.0 2. Quy cách: RVV-2*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 205 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
17 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVVP-6*1.0 2. Quy cách: RVVP-6*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
18 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVVP-4*1.0 2. Quy cách: RVVP-4*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 286 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
19 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVVP-2*1.0 2. Quy cách: RVVP-2*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 1291 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
20 | 通讯线缆 Cáp truyền thông | 1.名称:通讯线缆 1. Tên: cáp truyền thông 2.规格:RVSP-2*1.0 2. Quy cách: RVSP-2*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 475 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
21 | 光纤 Cáp quang | 1.名称:光纤 1. Tên: cáp quang 2.规格:单模二芯铠装光纤 2. Quy cách: cáp quang đơn mode 2 lõi bọc giáp | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
22 | 镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm | 1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：200*100*1.0mm 2. Quy cách: 200*100*1.0mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
23 | 镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm | 1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：100*100*1.0mm 2. Quy cách: 100*100*1.0mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 76 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
24 | PVC线管 Ống luồn dây PVC | 1.名称:PVC线管 1. Tên: ống luồn dây PVC 2.规格：Φ20 2. Quy cách: Φ20 3.材质：U-PVC硬管 3. Vật liệu: ống cứng U-PVC 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 282 |  |  | 0 | 0 | 联塑、日丰 Lesso, Rifeng
25 | 线槽支吊架 Giá treo đỡ máng cáp | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:角钢、丝杆 2. Vật liệu: thép góc, ty ren | kg | 552.6 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
26 | 安装辅材 Vật tư phụ lắp đặt | 线耳、扎带、电工胶布等 Đầu cốt, dây rút, băng keo điện, v.v. | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
| 合计： Tổng cộng: | [6 empty] | 0

## BP2空调末端系统工程
分部分项工程量清单与计价表 Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình
工程名称：BP2空调末端系统工程 Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2
序号 STT | 项目名称 Tên hạng mục | 项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục | 计量单位 Đơn vị tính | 工程量 Khối lượng | 综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp |  | 综合单价 Đơn giá tổng hợp | 合价 Thành tiền | 备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
[5 empty] | 材料单价 Đơn giá vật tư | 人工单价 Đơn giá nhân công
一、 I. | 空调设备安装 Lắp đặt thiết bị điều hòa
1 | 吊顶式恒温恒湿空气处理机组 Cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-300 | 1.名称:吊顶式恒温恒湿空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần 2.编号:AHU-300 2. Mã hiệu: AHU-300 送风量30000m3/h，新风量3000m3/h，回风量27000m3/h，制冷量188kW，蒸汽加热量90kW，蒸汽加湿量45kg/h，机外静压500Pa，电机功率15kW，变频电机，输入电压380V/50Hz，重量约1342kg Lưu lượng gió cấp 30000m3/h, lưu lượng gió tươi 3000m3/h, lưu lượng gió hồi 27000m3/h, công suất lạnh 188kW, công suất gia nhiệt bằng hơi nước 90kW, lượng gia ẩm bằng hơi nước 45kg/h, áp suất tĩnh ngoài máy 500Pa, công suất động cơ 15kW, động cơ biến tần, điện áp đầu vào 380V/50Hz, trọng lượng khoảng 1342kg 3.功能段:新回风混合段+G4初效段+F7中效段+表冷段+加热段+加湿段+风机送风段 3. Các khoang chức năng: khoang hòa trộn gió tươi/gió hồi + khoang lọc sơ cấp G4 + khoang lọc trung cấp F7 + khoang dàn lạnh bề mặt + khoang gia nhiệt + khoang gia ẩm + khoang quạt cấp gió 4.安装形式:吊顶式 4. Hình thức lắp đặt: treo trần 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 24 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
2 | 吊顶式恒温恒湿空气处理机组 Cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-150 | 1.名称:吊顶式恒温恒湿空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần 2.编号:AHU-150 2. Mã hiệu: AHU-150 回风工况，风量15000m3/h，制冷量115kW，蒸汽加热量60kW，蒸汽加湿量22kg/h，机外静压240Pa，电机功率5.5kW，输入电压380V/50Hz，重量约627kg Điều kiện gió hồi, lưu lượng gió 15000m3/h, công suất lạnh 115kW, công suất gia nhiệt bằng hơi nước 60kW, lượng gia ẩm bằng hơi nước 22kg/h, áp suất tĩnh ngoài máy 240Pa, công suất động cơ 5.5kW, điện áp đầu vào 380V/50Hz, trọng lượng khoảng 627kg 3.功能段:G4初效段+表冷段+加热段+加湿段+风机送风段 3. Các khoang chức năng: khoang lọc sơ cấp G4 + khoang dàn lạnh bề mặt + khoang gia nhiệt + khoang gia ẩm + khoang quạt cấp gió 4.安装形式:吊顶式 4. Hình thức lắp đặt: treo trần 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 20 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
3 | 吊顶式恒温恒湿空气处理机组 Cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần MAU-150 | 1.名称:吊顶式恒温恒湿空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần 2.编号:MAU-150 2. Mã hiệu: MAU-150 新风工况，风量15000m3/h，制冷量248.5kW，蒸汽加热量154kW，蒸汽加湿量22kg/h，机外静压240Pa，电机功率5.5kW，输入电压380V/50Hz，重量约659kg Điều kiện gió tươi, lưu lượng gió 15000m3/h, công suất lạnh 248.5kW, công suất gia nhiệt bằng hơi nước 154kW, lượng gia ẩm bằng hơi nước 22kg/h, áp suất tĩnh ngoài máy 240Pa, công suất động cơ 5.5kW, điện áp đầu vào 380V/50Hz, trọng lượng khoảng 659kg 3.功能段:G4初效段+表冷段+加热段+加湿段+风机送风段 3. Các khoang chức năng: khoang lọc sơ cấp G4 + khoang dàn lạnh bề mặt + khoang gia nhiệt + khoang gia ẩm + khoang quạt cấp gió 4.安装形式:吊顶式 4. Hình thức lắp đặt: treo trần 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 4 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
4 | 吊顶式空气处理机组 Cụm xử lý không khí kiểu treo trần RCU-150 | 1.名称:吊顶式空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí kiểu treo trần 2.编号:RCU-150 2. Mã hiệu: RCU-150 回风工况，风量15000m3/h，制冷量115kW，机外静压240Pa，电机功率5.5kW，输入电压380V/50Hz，双层尼龙过滤网 Điều kiện gió hồi, lưu lượng gió 15000m3/h, công suất lạnh 115kW, áp suất tĩnh ngoài máy 240Pa, công suất động cơ 5.5kW, điện áp đầu vào 380V/50Hz, lưới lọc nylon hai lớp 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 34 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
5 | 吊顶式射流空气处理机组 Cụm xử lý không khí thổi xa (jet) kiểu treo trần RCU-50S | 1.名称:吊顶式射流空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí thổi xa (jet) kiểu treo trần 2.编号:RCU-50S 2. Mã hiệu: RCU-50S 回风工况，风量5000m3/h，制冷量36kW，射程27m，电机功率1.5kW，输入电压380V/50Hz，双层尼龙过滤网 Điều kiện gió hồi, lưu lượng gió 5000m3/h, công suất lạnh 36kW, tầm thổi 27m, công suất động cơ 1.5kW, điện áp đầu vào 380V/50Hz, lưới lọc nylon hai lớp 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 4 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
6 | 吊顶式全新空气处理机组 Cụm xử lý không khí 100% gió tươi kiểu treo trần FAU-150 | 1.名称:吊顶式空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí kiểu treo trần 2.编号:FAU-150 2. Mã hiệu: FAU-150 新风工况，风量15000m3/h，制冷量248.5kW，机外静压240Pa，电机功率5.5kW，输入电压380V/50Hz，双层尼龙过滤网 Điều kiện gió tươi, lưu lượng gió 15000m3/h, công suất lạnh 248.5kW, áp suất tĩnh ngoài máy 240Pa, công suất động cơ 5.5kW, điện áp đầu vào 380V/50Hz, lưới lọc nylon hai lớp 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 10 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
7 | 卧式明装风机盘管 Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi FCU-238M | 1.名称:卧式明装风机盘管 1. Tên: Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi 2.编号:FCU-238M 2. Mã hiệu: FCU-238M 风量2380m3/h，制冷量12.6kW，输入功率221W，输入电压：220V/50Hz Lưu lượng gió 2380m3/h, công suất lạnh 12.6kW, công suất đầu vào 221W, điện áp đầu vào: 220V/50Hz 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 25 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
8 | 卧式明装风机盘管 Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi FCU-204M | 1.名称:卧式明装风机盘管 1. Tên: Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi 2.编号:FCU-204M 2. Mã hiệu: FCU-204M 风量2040m3/h，制冷量10.8kW，输入功率183W，输入电压：220V/50Hz Lưu lượng gió 2040m3/h, công suất lạnh 10.8kW, công suất đầu vào 183W, điện áp đầu vào: 220V/50Hz 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 4 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
9 | 卧式明装风机盘管 Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi FCU-170M | 1.名称:卧式明装风机盘管 1. Tên: Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi 2.编号:FCU-170M 2. Mã hiệu: FCU-170M 风量1700m3/h，制冷量9.0kW，输入功率147W，输入电压：220V/50Hz Lưu lượng gió 1700m3/h, công suất lạnh 9.0kW, công suất đầu vào 147W, điện áp đầu vào: 220V/50Hz 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 6 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
10 | 卧式明装风机盘管 Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi FCU-136M | 1.名称:卧式明装风机盘管 1. Tên: Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi 2.编号:FCU-136M 2. Mã hiệu: FCU-136M 风量1360m3/h，制冷量7.2kW，输入功率142W，输入电压：220V/50Hz Lưu lượng gió 1360m3/h, công suất lạnh 7.2kW, công suất đầu vào 142W, điện áp đầu vào: 220V/50Hz 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 2 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
11 | 卧式明装风机盘管 Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi FCU-85M | 1.名称:卧式明装风机盘管 1. Tên: Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi 2.编号:FCU-85M 2. Mã hiệu: FCU-85M 风量850m3/h，制冷量4.5kW，输入功率80W，输入电压：220V/50Hz Lưu lượng gió 850m3/h, công suất lạnh 4.5kW, công suất đầu vào 80W, điện áp đầu vào: 220V/50Hz 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 3 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
12 | 卧式明装风机盘管 Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi FCU-68M | 1.名称:卧式明装风机盘管 1. Tên: Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi 2.编号:FCU-68M 2. Mã hiệu: FCU-68M 风量680m3/h，制冷量3.6kW，输入功率70W，输入电压：220V/50Hz Lưu lượng gió 680m3/h, công suất lạnh 3.6kW, công suất đầu vào 70W, điện áp đầu vào: 220V/50Hz 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 18 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
13 | 吊顶式恒温恒湿空气处理机组AHU-300安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt cụm xử lý không khí nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-300 | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:14#、16#工字钢，方形钢板 2. Vật liệu: thép chữ I số 14#, 16#, thép tấm vuông 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.含减震弹簧 4. Bao gồm lò xo giảm chấn 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | kg | 15551.1 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
14 | 吊顶式恒温恒湿空气处理机组AHU-150/MAU-150安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt cụm xử lý không khí nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-150/MAU-150 | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:12#、14#工字钢，方形钢板 2. Vật liệu: thép chữ I số 12#, 14#, thép tấm vuông 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.含减震弹簧 4. Bao gồm lò xo giảm chấn 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | kg | 11423.7 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
15 | 吊顶式空气处理机组RCU-150/FAU-150安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt cụm xử lý không khí kiểu treo trần RCU-150/FAU-150 | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:12#槽钢 2. Vật liệu: thép chữ U số 12# 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.含减震弹簧 4. Bao gồm lò xo giảm chấn 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | kg | 6956.7 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
16 | 吊顶式空气处理机组RCU-50S安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt cụm xử lý không khí kiểu treo trần RCU-50S | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:16#槽钢、丝杆 2. Vật liệu: thép chữ U số 16#, ty ren 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.含减震弹簧 4. Bao gồm lò xo giảm chấn 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | kg | 205.5 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
17 | 风机盘管安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt dàn quạt (FCU) | 1.形式:吊杆 1. Hình thức: ty treo 2.材质:丝杆 2. Vật liệu: ty ren 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.含减震胶垫 4. Bao gồm đệm cao su giảm chấn 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | kg | 322.1 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
| 小计 Cộng | [6 empty] | 0
二、 II. | 空调风系统 Hệ thống gió điều hòa
19 | 空调风管 Ống gió điều hòa | 1.名称:空调风管 1. Tên: ống gió điều hòa 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:450＜长边长(mm) ≤630 3. Quy cách: 450＜chiều dài cạnh dài (mm) ≤630 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:共板法兰连接 5. Hình thức mối nối: nối bích liền tôn (TDC) 6.板材厚度:δ=0.6mm 6. Độ dày tấm: δ=0.6mm 7.含管件、法兰等附件 7. Bao gồm phụ kiện ống, mặt bích và các phụ kiện khác 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | ㎡ | 2011.6024 |  |  | 0 | 0 | 华友、鞍钢 Huayou, Ansteel
20 | 空调风管 Ống gió điều hòa | 1.名称:空调风管 1. Tên: ống gió điều hòa 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:630＜长边长(mm) ≤1000 3. Quy cách: 630＜chiều dài cạnh dài (mm) ≤1000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:共板法兰连接 5. Hình thức mối nối: nối bích liền tôn (TDC) 6.板材厚度:δ=0.75mm 6. Độ dày tấm: δ=0.75mm 7.含管件、法兰等附件 7. Bao gồm phụ kiện ống, mặt bích và các phụ kiện khác 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | ㎡ | 8961.5 |  |  | 0 | 0 | 华友、鞍钢 Huayou, Ansteel
21 | 空调风管 Ống gió điều hòa | 1.名称:空调风管 1. Tên: ống gió điều hòa 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:1000＜长边长(mm) ≤1500 3. Quy cách: 1000＜chiều dài cạnh dài (mm) ≤1500 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:共板法兰连接 5. Hình thức mối nối: nối bích liền tôn (TDC) 6.板材厚度:δ=1.0mm 6. Độ dày tấm: δ=1.0mm 7.含管件、法兰等附件 7. Bao gồm phụ kiện ống, mặt bích và các phụ kiện khác 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | ㎡ | 1810.4 |  |  | 0 | 0 | 华友、鞍钢 Huayou, Ansteel
22 | 空调风管 Ống gió điều hòa | 1.名称:空调风管 1. Tên: ống gió điều hòa 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:1500＜长边长(mm) ≤2000 3. Quy cách: 1500＜chiều dài cạnh dài (mm) ≤2000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:共板法兰连接 5. Hình thức mối nối: nối bích liền tôn (TDC) 6.板材厚度:δ=1.2mm 6. Độ dày tấm: δ=1.2mm 7.含管件、法兰等附件 7. Bao gồm phụ kiện ống, mặt bích và các phụ kiện khác 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | ㎡ | 48.7 |  |  | 0 | 0 | 华友、鞍钢 Huayou, Ansteel
23 | 静压箱 Hộp tĩnh áp (plenum) | 1.名称:静压箱 1. Tên: hộp tĩnh áp (plenum) 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:2300*1000*1000 3. Quy cách: 2300*1000*1000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:咬口连接 5. Hình thức mối nối: nối ghép mí 6.板材厚度:δ=1.2mm 6. Độ dày tấm: δ=1.2mm 7.保温材质:B1级橡塑保温棉δ=25mm 7. Vật liệu bảo ôn: bông bảo ôn cao su xốp cấp B1 δ=25mm 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 44 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
24 | 静压箱 Hộp tĩnh áp (plenum) | 1.名称:静压箱 1. Tên: hộp tĩnh áp (plenum) 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:2200*1200*1000 3. Quy cách: 2200*1200*1000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:咬口连接 5. Hình thức mối nối: nối ghép mí 6.板材厚度:δ=1.2mm 6. Độ dày tấm: δ=1.2mm 7.保温材质:B1级橡塑保温棉δ=25mm 7. Vật liệu bảo ôn: bông bảo ôn cao su xốp cấp B1 δ=25mm 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 48 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
25 | 静压箱 Hộp tĩnh áp (plenum) | 1.名称:静压箱 1. Tên: hộp tĩnh áp (plenum) 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:1600*1200*1000 3. Quy cách: 1600*1200*1000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:咬口连接 5. Hình thức mối nối: nối ghép mí 6.板材厚度:δ=1.2mm 6. Độ dày tấm: δ=1.2mm 7.保温材质:B1级橡塑保温棉δ=25mm 7. Vật liệu bảo ôn: bông bảo ôn cao su xốp cấp B1 δ=25mm 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 24 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
26 | 空调风管绝热 Cách nhiệt ống gió điều hòa | 1.名称:空调风管绝热 1. Tên: cách nhiệt ống gió điều hòa 2.材质:B1级橡塑保温棉 2. Vật liệu: bông bảo ôn cao su xốp cấp B1 3.材料厚度:δ=25mm 3. Độ dày vật liệu: δ=25mm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | ㎡ | 12832.2024 |  |  | 0 | 0 | 华美 Huamei
27 | 空调风管安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt ống gió điều hòa | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:角钢、丝杆 2. Vật liệu: thép góc, ty ren 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | kg | 11571.9 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
28 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900，长度20m 3. Quy cách: φ900, chiều dài 20m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 38 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
29 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900，长度19m 3. Quy cách: φ900, chiều dài 19m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 14 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
30 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900，长度18m 3. Quy cách: φ900, chiều dài 18m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 6 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
31 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900，长度15m 3. Quy cách: φ900, chiều dài 15m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 10 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
32 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ750，长度20m 3. Quy cách: φ750, chiều dài 20m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 38 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
33 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ750，长度18m 3. Quy cách: φ750, chiều dài 18m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 6 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
34 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ750，长度17m 3. Quy cách: φ750, chiều dài 17m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 18 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
35 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ750，长度14m 3. Quy cách: φ750, chiều dài 14m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 6 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
36 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ600，长度15m 3. Quy cách: φ600, chiều dài 15m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 18 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
37 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ600，长度13m 3. Quy cách: φ600, chiều dài 13m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 44 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
38 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ600，长度12m 3. Quy cách: φ600, chiều dài 12m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 6 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
39 | 纤维织物风管变径头 Đầu thu (côn chuyển tiết diện) ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管变径头 1. Tên: đầu thu (côn chuyển tiết diện) ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900-φ750，长度320mm 3. Quy cách: φ900-φ750, chiều dài 320mm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 68 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
40 | 纤维织物风管变径头 Đầu thu (côn chuyển tiết diện) ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管变径头 1. Tên: đầu thu (côn chuyển tiết diện) ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ750-φ600，长度320mm 3. Quy cách: φ750-φ600, chiều dài 320mm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 68 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
41 | 纤维织物风管末端 Đầu cuối ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管末端 1. Tên: đầu cuối ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ600 3. Quy cách: φ600 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 68 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
42 | 纤维织物风管安装扎紧器 Đai siết lắp đặt ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管扎紧器 1. Tên: đai siết ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900 3. Quy cách: φ900 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 68 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
43 | 纤维织物风管安装钢丝绳 Cáp thép lắp đặt ống gió vải sợi | 1.名称:钢丝绳 1. Tên: cáp thép 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 2. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 7836 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
44 | 双层送风百叶 Cửa gió cấp nan kép | 1.名称:双层送风百叶 1. Tên: cửa gió cấp nan kép 2.规格:内径630*320 2. Quy cách: kích thước trong 630*320 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 480 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
45 | 门铰式回风百叶 Cửa gió hồi dạng bản lề | 1.名称:门铰式回风百叶 1. Tên: cửa gió hồi dạng bản lề 2.规格:面径400*1200 2. Quy cách: kích thước mặt 400*1200 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 240 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
46 | 防雨百叶 Cửa gió chắn mưa | 1.名称:防雨百叶 1. Tên: cửa gió chắn mưa 2.规格:内径1600*800 2. Quy cách: kích thước trong 1600*800 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 16 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
47 | 防雨百叶 Cửa gió chắn mưa | 1.名称:防雨百叶 1. Tên: cửa gió chắn mưa 2.规格:内径1600*500 2. Quy cách: kích thước trong 1600*500 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 6 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
48 | 70℃防火阀 Van chặn lửa 70℃ | 1.名称:70℃防火阀 1. Tên: van chặn lửa 70℃ 2.规格:1000*800 2. Quy cách: 1000*800 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
49 | 70℃防火阀 Van chặn lửa 70℃ | 1.名称:70℃防火阀 1. Tên: van chặn lửa 70℃ 2.规格:1000*500 2. Quy cách: 1000*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 6 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
50 | 手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay | 1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:1600*800 2. Quy cách: 1600*800 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 10 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
51 | 手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay | 1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:1100*800 2. Quy cách: 1100*800 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 48 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
52 | 手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay | 1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:1000*500 2. Quy cách: 1000*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 110 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
53 | 手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay | 1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:800*400 2. Quy cách: 800*400 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 20 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
54 | 手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay | 1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:630*320 2. Quy cách: 630*320 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 480 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
55 | 手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay | 1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:500*500 2. Quy cách: 500*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 20 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
56 | 软接头 Khớp nối mềm | 1.名称:软接头 1. Tên: khớp nối mềm 2.材质:帆布 2. Vật liệu: vải bạt 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | ㎡ | 158.5 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
57 | 通风工程检测、调试 Kiểm tra, chạy thử công trình thông gió | 空调风工程系统调试 Chạy thử hệ thống công trình gió điều hòa | 系统 Hệ thống | 1 |  |  | 0 | 0
| 小计 Cộng | [6 empty] | 0
三、 III. | 空调水系统 Hệ thống nước điều hòa
58 | 热镀锌螺旋钢管 Ống thép xoắn mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌螺旋钢管 3. Vật liệu: ống thép xoắn mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN350*7 4. Quy cách: DN350*7 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=50mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=50mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 54 |  |  | 0 | 0 | 钢管：国产优质 Ống thép: hàng nội địa chất lượng cao 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
59 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN300*6.0 4. Quy cách: DN300*6.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=50mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=50mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 282 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
60 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN250*6.0 4. Quy cách: DN250*6.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=50mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=50mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 792 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
61 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN200*6.0 4. Quy cách: DN200*6.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=40mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=40mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 690 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
62 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN150*4.5 4. Quy cách: DN150*4.5 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=40mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=40mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 246 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
63 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN125*4.25 4. Quy cách: DN125*4.25 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=40mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=40mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 204 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
64 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN100*4.0 4. Quy cách: DN100*4.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 768 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
65 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN80*4.0 4. Quy cách: DN80*4.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
66 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN65*3.75 4. Quy cách: DN65*3.75 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 648 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
67 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN50*3.5 4. Quy cách: DN50*3.5 5.连接形式:螺纹连接 5. Hình thức kết nối: nối ren 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
68 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN40*3.25 4. Quy cách: DN40*3.25 5.连接形式:螺纹连接 5. Hình thức kết nối: nối ren 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 162 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
69 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN32*3.0 4. Quy cách: DN32*3.0 5.连接形式:螺纹连接 5. Hình thức kết nối: nối ren 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 234 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
70 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN25*3.0 4. Quy cách: DN25*3.0 5.连接形式:螺纹连接 5. Hình thức kết nối: nối ren 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=25mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=25mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 36 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
71 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN20*2.75 4. Quy cách: DN20*2.75 5.连接形式:螺纹连接 5. Hình thức kết nối: nối ren 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=25mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=25mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 354 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
72 | 排水管（恒温恒湿空调系统排水） Ống thoát nước (thoát nước của hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định) | 1.材质:PPR热水管 1. Vật liệu: ống nước nóng PPR 2.规格:De110 2. Quy cách: De110 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=20mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=20mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 72 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
73 | 排水管（恒温恒湿空调系统排水） Ống thoát nước (thoát nước của hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định) | 1.材质:PPR热水管 1. Vật liệu: ống nước nóng PPR 2.规格:De75 2. Quy cách: De75 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=20mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=20mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 208 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
74 | 排水管（恒温恒湿空调系统排水） Ống thoát nước (thoát nước của hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định) | 1.材质:PPR热水管 1. Vật liệu: ống nước nóng PPR 2.规格:De63 2. Quy cách: De63 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 228 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
75 | 排水管（恒温恒湿空调系统排水） Ống thoát nước (thoát nước của hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định) | 1.材质:PPR热水管 1. Vật liệu: ống nước nóng PPR 2.规格:De50 2. Quy cách: De50 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 124 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
76 | 排水管（恒温恒湿空调系统排水） Ống thoát nước (thoát nước của hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định) | 1.材质:PPR热水管 1. Vật liệu: ống nước nóng PPR 2.规格:De40 2. Quy cách: De40 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 196 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
77 | 冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng | 1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De160 2. Quy cách: De160 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=20mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=20mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 116 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
78 | 冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng | 1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De110 2. Quy cách: De110 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=20mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=20mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 90 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
79 | 冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng | 1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De75 2. Quy cách: De75 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=20mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=20mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 64 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
80 | 冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng | 1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De63 2. Quy cách: De63 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=20mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=20mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 352 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
81 | 冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng | 1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De40 2. Quy cách: De40 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 404 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
82 | 冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng | 1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De32 2. Quy cách: De32 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 76 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
83 | 冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng | 1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De25 2. Quy cách: De25 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 216 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
84 | 管道支架 Giá đỡ đường ống | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:碳钢(型钢综合) 2. Vật liệu: thép cacbon (thép hình tổng hợp) 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | kg | 23582.6 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
85 | 比例积分调节阀 Van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) | 1.类型:比例积分调节阀 1. Loại: van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) 2.规格:DN100 2. Quy cách: DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 24 |  |  | 0 | 0 | 江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
86 | 比例积分调节阀 Van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) | 1.类型:比例积分调节阀 1. Loại: van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) 2.规格:DN65 2. Quy cách: DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 68 |  |  | 0 | 0 | 江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
87 | 比例积分调节阀 Van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) | 1.类型:比例积分调节阀 1. Loại: van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) 2.规格:DN50 2. Quy cách: DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 3. Hình thức kết nối: nối ren 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
88 | 电动二通阀 Van điện hai ngả | 1.类型:电动二通阀 1. Loại: van điện hai ngả 2.规格:DN20 2. Quy cách: DN20 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 58 |  |  | 0 | 0 | 江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
89 | 蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số | 1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN250 2. Quy cách: DN250 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 16 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
90 | 蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số | 1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN100 2. Quy cách: DN100 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
91 | 蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số | 1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN65 2. Quy cách: DN65 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 136 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
92 | 铜闸阀 Van cổng bằng đồng | 1.类型:铜闸阀 1. Loại: van cổng bằng đồng 2.规格:DN50 2. Quy cách: DN50 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 8 |  |  | 0 | 0 | 埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
93 | 铜闸阀 Van cổng bằng đồng | 1.类型:铜闸阀 1. Loại: van cổng bằng đồng 2.规格:DN40 2. Quy cách: DN40 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
94 | 铜闸阀 Van cổng bằng đồng | 1.类型:铜闸阀 1. Loại: van cổng bằng đồng 2.规格:DN20 2. Quy cách: DN20 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 116 |  |  | 0 | 0 | 埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
95 | Y型过滤器 Bộ lọc chữ Y | 1.类型:Y型过滤器 1. Loại: bộ lọc chữ Y 2.规格:DN100 2. Quy cách: DN100 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 24 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
96 | Y型过滤器 Bộ lọc chữ Y | 1.类型:Y型过滤器 1. Loại: bộ lọc chữ Y 2.规格:DN65 2. Quy cách: DN65 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 68 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
97 | Y型过滤器 Bộ lọc chữ Y | 1.类型:Y型过滤器 1. Loại: bộ lọc chữ Y 2.规格:DN50 2. Quy cách: DN50 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
98 | Y型过滤器 Bộ lọc chữ Y | 1.类型:Y型过滤器 1. Loại: bộ lọc chữ Y 2.规格:DN20 2. Quy cách: DN20 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 58 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
99 | 橡胶软接头 Khớp nối mềm cao su | 1.类型:橡胶软接头 1. Loại: khớp nối mềm cao su 2.规格:DN65 2. Quy cách: DN65 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 232 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
100 | 不锈钢软接头 Khớp nối mềm inox | 1.类型:不锈钢软接头 1. Loại: khớp nối mềm inox 2.规格:DN50 2. Quy cách: DN50 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 8 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
101 | 不锈钢软接头 Khớp nối mềm inox | 1.类型:不锈钢软接头 1. Loại: khớp nối mềm inox 2.规格:DN20 2. Quy cách: DN20 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 116 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
102 | 套管温度计 Nhiệt kế kiểu ống bọc | 1、名称:不锈钢套管式温度计 1. Tên: nhiệt kế kiểu ống bọc bằng inox 2、规格:0~50℃ 2. Quy cách: 0~50℃ 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 支 Cái | 192 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、红旗、华科、富阳 Tanggu Lidun, Hongqi, Huake, Fuyang
103 | 压力表 Đồng hồ áp suất | 1、名称:压力表（0-1.6MPa） 1. Tên: đồng hồ áp suất (0-1.6MPa) 2、表盘直径100mm，含不锈钢表弯、含DN15铜球阀 2. Đường kính mặt đồng hồ 100mm, bao gồm ống siphon inox, bao gồm van bi đồng DN15 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 块 Cái | 192 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、红旗、华科、富阳 Tanggu Lidun, Hongqi, Huake, Fuyang
104 | 自动排气阀 Van xả khí tự động | 1.类型:自动排气阀 1. Loại: van xả khí tự động 2.规格:DN20，含配套DN20球阀 2. Quy cách: DN20, kèm van bi DN20 đồng bộ 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 192 |  |  | 0 | 0 | 埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
105 | 泄水阀 Van xả nước | 1.类型:泄水阀 1. Loại: van xả nước 2.规格:铜闸阀DN40 2. Quy cách: van cổng đồng DN40 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 20 |  |  | 0 | 0 | 埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
106 | 立管楼板开孔及修复、套管制作安装 Khoan lỗ sàn cho ống đứng và hoàn trả, chế tạo lắp đặt ống lồng | 1.类型:楼板开孔及修复、套管制作安装 2、名称、类型:刚性防水套管 1. Loại: khoan lỗ sàn và hoàn trả, chế tạo lắp đặt ống lồng 2. Tên, loại: ống lồng chống thấm cứng 3、材质:焊接钢管、钢板 3. Vật liệu: ống thép hàn, thép tấm | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0
107 | 空调系统检测、调试 Kiểm tra, chạy thử hệ thống điều hòa | 空调水工程系统调试 Chạy thử hệ thống công trình nước điều hòa | 系统 Hệ thống | 1 |  |  | 0 | 0
| 小计 Cộng | [6 empty] | 0
四、 IV. | 空调电气系统 Hệ thống điện điều hòa
108 | AHU动力控制柜 Tủ điều khiển động lực AHU APL-1F01～04 | 1.名称：AHU动力控制柜 1. Tên: tủ điều khiển động lực AHU 2.编号：APL-1F01～04 2. Mã hiệu: APL-1F01～04 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*1200*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*1200*600 | 台 Bộ | 4 |  |  | 0 | 0 | 变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
109 | AHU/MAU动力控制柜 Tủ điều khiển động lực AHU/MAU APL-1F05 | 1.名称：AHU/MAU动力控制柜 1. Tên: tủ điều khiển động lực AHU/MAU 2.编号：APL-1F05 2. Mã hiệu: APL-1F05 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
110 | AHU动力控制柜 Tủ điều khiển động lực AHU APL-1F06 | 1.名称：AHU动力控制柜 1. Tên: tủ điều khiển động lực AHU 2.编号：APL-1F06 2. Mã hiệu: APL-1F06 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
111 | AHU/MAU动力控制柜 Tủ điều khiển động lực AHU/MAU APL-1F07 | 1.名称：AHU/MAU动力控制柜 1. Tên: tủ điều khiển động lực AHU/MAU 2.编号：APL-1F07 2. Mã hiệu: APL-1F07 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
112 | AHU/MAU动力控制柜 Tủ điều khiển động lực AHU/MAU APL-1F08 | 1.名称：AHU/MAU动力控制柜 1. Tên: tủ điều khiển động lực AHU/MAU 2.编号：APL-1F08 2. Mã hiệu: APL-1F08 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
113 | RCU强弱电一体柜 Tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU APL-1.5F01～02 | 1.名称：RCU强弱电一体柜 1. Tên: tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU 2.编号：APL-1.5F01～02 2. Mã hiệu: APL-1.5F01～02 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、变压器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, máy biến áp, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：悬挂式 4. Phương thức lắp đặt: treo tường 5.仿威图机柜：500*300*200 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 500*300*200 | 台 Bộ | 2 |  |  | 0 | 0 | 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
114 | RCU/FAU强弱电一体柜 Tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU/FAU APL-2F01～02 | 1.名称：RCU强弱电一体柜 1. Tên: tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU 2.编号：APL-2F01～02 2. Mã hiệu: APL-2F01～02 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、变压器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, máy biến áp, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：悬挂式 4. Phương thức lắp đặt: treo tường 5.仿威图机柜：800*600*200 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 800*600*200 | 台 Bộ | 2 |  |  | 0 | 0 | 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
115 | RCU/FAU强弱电一体柜 Tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU/FAU APL-2F03～04 | 1.名称：RCU强弱电一体柜 1. Tên: tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU 2.编号：APL-2F03～04 2. Mã hiệu: APL-2F03～04 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、变压器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, máy biến áp, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：悬挂式 4. Phương thức lắp đặt: treo tường 5.仿威图机柜：800*600*200 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 800*600*200 | 台 Bộ | 2 |  |  | 0 | 0 | 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
116 | RCU/FAU强弱电一体柜 Tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU/FAU APL-2F05～06 | 1.名称：RCU强弱电一体柜 1. Tên: tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU 2.编号：APL-2F05～06 2. Mã hiệu: APL-2F05～06 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、变压器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, máy biến áp, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：悬挂式 4. Phương thức lắp đặt: treo tường 5.仿威图机柜：800*600*200 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 800*600*200 | 台 Bộ | 2 |  |  | 0 | 0 | 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
117 | RCU/FAU强弱电一体柜 Tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU/FAU APL-2F07～08 | 1.名称：RCU强弱电一体柜 1. Tên: tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU 2.编号：APL-2F07～08 2. Mã hiệu: APL-2F07～08 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、变压器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, máy biến áp, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：悬挂式 4. Phương thức lắp đặt: treo tường 5.仿威图机柜：800*600*200 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 800*600*200 | 台 Bộ | 2 |  |  | 0 | 0 | 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
118 | 电力电缆 Cáp điện lực | 1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-3*10+1*6 2. Quy cách: YJV-3*10+1*6 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 1129 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
119 | 电力电缆 Cáp điện lực | 1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-4*2.5 2. Quy cách: YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 3557 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
120 | 镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm | 1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：200*100*1.0mm 2. Quy cách: 200*100*1.0mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 890 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
121 | PVC线管 Ống luồn dây PVC | 1.名称:PVC线管 1. Tên: ống luồn dây PVC 2.规格：Φ40 2. Quy cách: Φ40 3.材质：U-PVC硬管 3. Vật liệu: ống cứng U-PVC 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 联塑、日丰 Lesso, Rifeng
122 | PVC线管 Ống luồn dây PVC | 1.名称:PVC线管 1. Tên: ống luồn dây PVC 2.规格：Φ25 2. Quy cách: Φ25 3.材质：U-PVC硬管 3. Vật liệu: ống cứng U-PVC 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 392 |  |  | 0 | 0 | 联塑、日丰 Lesso, Rifeng
123 | 动力柜钢构支架 Giá đỡ kết cấu thép cho tủ động lực | 1.形式:钢构支架 1. Hình thức: giá đỡ kết cấu thép 2.材质:槽钢 2. Vật liệu: thép chữ U | kg | 758.6 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
124 | 线槽、线管支吊架 Giá treo đỡ máng cáp, ống luồn dây | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:角钢、丝杆 2. Vật liệu: thép góc, ty ren | kg | 2744.9 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
125 | 安装辅材 Vật tư phụ lắp đặt | 线耳、扎带、电工胶布等 Đầu cốt, dây rút, băng keo điện, v.v. | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
| 小计 Cộng | [6 empty] | 0
五、 V. | 空调自控系统 Hệ thống điều khiển tự động điều hòa
126 | PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC PLC-1F01～02 | 1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：PLC-1F01～02 2. Mã hiệu: PLC-1F01～02 3.成品柜，内含PLC控制器、10英寸触摸屏、I/O扩展模块、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 10 inch, mô-đun mở rộng I/O, rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600 | 台 Bộ | 2 |  |  | 0 | 0 | PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
127 | PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC PLC-1F03～04 | 1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：PLC-1F03～04 2. Mã hiệu: PLC-1F03～04 3.成品柜，内含PLC控制器、10英寸触摸屏、I/O扩展模块、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 10 inch, mô-đun mở rộng I/O, rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600 | 台 Bộ | 2 |  |  | 0 | 0 | PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
128 | PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC PLC-1F05 | 1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：PLC-1F05 2. Mã hiệu: PLC-1F05 3.成品柜，内含PLC控制器、10英寸触摸屏、I/O扩展模块、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 10 inch, mô-đun mở rộng I/O, rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
129 | PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC PLC-1F06 | 1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：PLC-1F06 2. Mã hiệu: PLC-1F06 3.成品柜，内含PLC控制器、10英寸触摸屏、I/O扩展模块、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 10 inch, mô-đun mở rộng I/O, rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
130 | PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC PLC-1F07～08 | 1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：PLC-1F07～08 2. Mã hiệu: PLC-1F07～08 3.成品柜，内含PLC控制器、10英寸触摸屏、I/O扩展模块、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 10 inch, mô-đun mở rộng I/O, rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600 | 台 Bộ | 2 |  |  | 0 | 0 | PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
131 | 现场系统调试，技术指导 Chạy thử hệ thống tại hiện trường, hướng dẫn kỹ thuật | 现场调试，校验，数值验证，技术安装指导等 Chạy thử tại hiện trường, hiệu chuẩn, xác minh số liệu, hướng dẫn lắp đặt kỹ thuật, v.v. | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0
132 | 风管式温湿度传感器 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm kiểu lắp ống gió | 1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.精度：温度0.3℃@40℃，湿度±2% 2. Độ chính xác: nhiệt độ 0.3℃@40℃, độ ẩm ±2% 3.信号输出：4-20mA 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 4.安装方式：插入式 4. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 5.附件：配底座 5. Phụ kiện: kèm đế | 个 Cái | 13 |  |  | 0 | 0
133 | 风管式温湿度传感器 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm kiểu lắp ống gió | 1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.精度：温度0.3℃@25℃，湿度±2% 2. Độ chính xác: nhiệt độ 0.3℃@25℃, độ ẩm ±2% 3.信号输出：4-20mA 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 4.安装方式：插入式 4. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 5.附件：配底座 5. Phụ kiện: kèm đế | 个 Cái | 92 |  |  | 0 | 0
134 | 风管式压力传感器 Cảm biến áp suất kiểu lắp ống gió | 1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.量程：0～1000Pa 2. Dải đo: 0～1000Pa 3.精度：±1% 3. Độ chính xác: ±1% 4.信号输出：4-20mA 4. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 5.安装方式：插入式 5. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 6.附件：配底座 6. Phụ kiện: kèm đế | 个 Cái | 48 |  |  | 0 | 0
135 | 压差开关报警传感器 Cảm biến báo động công tắc chênh áp | 1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.量程：0～200Pa 2. Dải đo: 0～200Pa 3.精度：±1% 3. Độ chính xác: ±1% 4.信号输出：4-20mA 4. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 5.安装方式：插入式 5. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 6.附件：配底座 6. Phụ kiện: kèm đế | 个 Cái | 96 |  |  | 0 | 0
136 | 空气处理机组液晶温控面板 Bảng điều khiển nhiệt độ màn hình LCD cho cụm xử lý không khí | 1.名称：液晶温控面板 1. Tên: bảng điều khiển nhiệt độ màn hình LCD 2.规格：模拟调节型 2. Quy cách: loại điều chỉnh tương tự (analog) | 个 Cái | 48 |  |  | 0 | 0 | 江森、霍尼韦尔 Johnson Controls, Honeywell
137 | 风机盘管液晶温控面板 Bảng điều khiển nhiệt độ màn hình LCD cho dàn quạt (FCU) | 1.名称：液晶温控面板 1. Tên: bảng điều khiển nhiệt độ màn hình LCD 2.规格：开关型 2. Quy cách: loại đóng/ngắt | 个 Cái | 58 |  |  | 0 | 0 | 江森、霍尼韦尔 Johnson Controls, Honeywell
138 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-7*0.75 2. Quy cách: RVV-7*0.75 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 558 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
139 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-6*1.0 2. Quy cách: RVV-6*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 221 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
140 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-4*1.0 2. Quy cách: RVV-4*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 7712 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
141 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-2*1.0 2. Quy cách: RVV-2*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 3852 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
142 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVVP-6*1.0 2. Quy cách: RVVP-6*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 6062 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
143 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVVP-4*1.0 2. Quy cách: RVVP-4*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 4939 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
144 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVVP-2*1.0 2. Quy cách: RVVP-2*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 3936 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
145 | 镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm | 1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：200*100*1.0mm 2. Quy cách: 200*100*1.0mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 490 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
146 | PVC线管 Ống luồn dây PVC | 1.名称:PVC线管 1. Tên: ống luồn dây PVC 2.规格：Φ25 2. Quy cách: Φ25 3.材质：U-PVC硬管 3. Vật liệu: ống cứng U-PVC 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 2620 |  |  | 0 | 0 | 联塑、日丰 Lesso, Rifeng
147 | 控制柜钢构支架 Giá đỡ kết cấu thép cho tủ điều khiển | 1.形式:钢构支架 1. Hình thức: giá đỡ kết cấu thép 2.材质:镀锌槽钢 2. Vật liệu: thép chữ U mạ kẽm | kg | 413.8 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
148 | 线槽支吊架 Giá treo đỡ máng cáp | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:镀锌角钢、丝杆 2. Vật liệu: thép góc mạ kẽm, ty ren | kg | 5924.1 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
149 | 安装辅材 Vật tư phụ lắp đặt | 线耳、扎带、电工胶布等 Đầu cốt, dây rút, băng keo điện, v.v. | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
| 小计 Cộng | [6 empty] | 0
六、 VI. | 其他部分 Phần khác
150 | 搬运及吊车费 Chi phí bốc xếp vận chuyển và xe cẩu |  | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0
151 | 脚手架搭拆费 Chi phí dựng, tháo giàn giáo |  | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0
| 小计 Cộng | [6 empty] | 0
| 合计（一+二+三+四+五+六）： Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI): | [6 empty] | 0

## MS1一楼末端系统
分部分项工程量清单与计价表 Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình
工程名称：MS1一楼空调末端系统工程 Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa MS1 tầng 1
序号 STT | 项目名称 Tên hạng mục | 项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục | 计量单位 Đơn vị tính | 工程量 Khối lượng | 综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp |  | 综合单价 Đơn giá tổng hợp | 合价 Thành tiền | 备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
[5 empty] | 材料单价 Đơn giá vật tư | 人工单价 Đơn giá nhân công
一、 I. | 空调设备 Thiết bị điều hòa không khí
1 | 吊顶式恒温恒湿空气处理机组 Cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-300 | 1.名称:吊顶式恒温恒湿空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần 2.编号:AHU-300 2. Mã hiệu: AHU-300 送风量30000m3/h，新风量3000m3/h，回风量27000m3/h，制冷量188kW，蒸汽加热量90kW，蒸汽加湿量45kg/h，机外静压500Pa，电机功率15kW，变频电机，输入电压380V/50Hz，重量约1342kg Lưu lượng gió cấp 30000m3/h, lưu lượng gió tươi 3000m3/h, lưu lượng gió hồi 27000m3/h, công suất lạnh 188kW, công suất gia nhiệt bằng hơi nước 90kW, lượng gia ẩm bằng hơi nước 45kg/h, áp suất tĩnh ngoài máy 500Pa, công suất động cơ 15kW, động cơ biến tần, điện áp đầu vào 380V/50Hz, trọng lượng khoảng 1342kg 3.功能段:新回风混合段+G4初效段+F7中效段+表冷段+加热段+加湿段+风机送风段 3. Các khoang chức năng: khoang hòa trộn gió tươi/gió hồi + khoang lọc sơ cấp G4 + khoang lọc trung cấp F7 + khoang dàn lạnh bề mặt + khoang gia nhiệt + khoang gia ẩm + khoang quạt cấp gió 4.安装形式:吊顶式 4. Hình thức lắp đặt: treo trần 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 4 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
2 | 吊顶式恒温恒湿空气处理机组 Cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-200H | 1.名称:吊顶式恒温恒湿空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần 2.编号:AHU-200H 2. Mã hiệu: AHU-200H 送风量20000m3/h，新风量2000m3/h，回风量18000m3/h，制冷量124kW，蒸汽加热量60kW，蒸汽加湿量30kg/h，机外静压500Pa，电机功率11kW，变频电机，输入电压380V/50Hz，重量约1008kg Lưu lượng gió cấp 20000m3/h, lưu lượng gió tươi 2000m3/h, lưu lượng gió hồi 18000m3/h, công suất lạnh 124kW, công suất gia nhiệt bằng hơi nước 60kW, lượng gia ẩm bằng hơi nước 30kg/h, áp suất tĩnh ngoài máy 500Pa, công suất động cơ 11kW, động cơ biến tần, điện áp đầu vào 380V/50Hz, trọng lượng khoảng 1008kg 3.功能段:新回风混合段+G4初效段+F7中效段+表冷段+加热段+加湿段+风机送风段 3. Các khoang chức năng: khoang hòa trộn gió tươi/gió hồi + khoang lọc sơ cấp G4 + khoang lọc trung cấp F7 + khoang dàn lạnh bề mặt + khoang gia nhiệt + khoang gia ẩm + khoang quạt cấp gió 4.安装形式:吊顶式 4. Hình thức lắp đặt: treo trần 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 4 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
3 | 吊顶式恒温恒湿空气处理机组 Cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-200 | 1.名称:吊顶式恒温恒湿空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần 2.编号:AHU-200 2. Mã hiệu: AHU-200 送风量20000m3/h，新风量2000m3/h，回风量18000m3/h，制冷量124kW，蒸汽加热量60kW，蒸汽加湿量30kg/h，机外静压240Pa，电机功率7.5kW，变频电机，输入电压380V/50Hz，重量约796kg Lưu lượng gió cấp 20000m3/h, lưu lượng gió tươi 2000m3/h, lưu lượng gió hồi 18000m3/h, công suất lạnh 124kW, công suất gia nhiệt bằng hơi nước 60kW, lượng gia ẩm bằng hơi nước 30kg/h, áp suất tĩnh ngoài máy 240Pa, công suất động cơ 7.5kW, động cơ biến tần, điện áp đầu vào 380V/50Hz, trọng lượng khoảng 796kg 3.功能段:新回风混合段+G4初效段+表冷段+加热段+加湿段+风机送风段 3. Các khoang chức năng: khoang hòa trộn gió tươi/gió hồi + khoang lọc sơ cấp G4 + khoang dàn lạnh bề mặt + khoang gia nhiệt + khoang gia ẩm + khoang quạt cấp gió 4.安装形式:吊顶式 4. Hình thức lắp đặt: treo trần 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 12 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
4 | 吊顶式空气处理机组 Cụm xử lý không khí kiểu treo trần RCU-150 | 1.名称:吊顶式空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí kiểu treo trần 2.编号:RCU-150 2. Mã hiệu: RCU-150 回风工况，风量15000m3/h，制冷量115kW，机外静压240Pa，电机功率5.5kW，输入电压380V/50Hz，双层尼龙过滤网 Điều kiện gió hồi, lưu lượng gió 15000m3/h, công suất lạnh 115kW, áp suất tĩnh ngoài máy 240Pa, công suất động cơ 5.5kW, điện áp đầu vào 380V/50Hz, lưới lọc nylon hai lớp 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 19 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
5 | 吊顶式全新空气处理机组 Cụm xử lý không khí 100% gió tươi kiểu treo trần FAU-150 | 1.名称:吊顶式空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí kiểu treo trần 2.编号:FAU-150 2. Mã hiệu: FAU-150 新风工况，风量15000m3/h，制冷量248.5kW，机外静压240Pa，电机功率5.5kW，输入电压380V/50Hz，双层尼龙过滤网 Điều kiện gió tươi, lưu lượng gió 15000m3/h, công suất lạnh 248.5kW, áp suất tĩnh ngoài máy 240Pa, công suất động cơ 5.5kW, điện áp đầu vào 380V/50Hz, lưới lọc nylon hai lớp 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 台 Bộ | 6 |  |  | 0 | 0 | 麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
6 | 吊顶式恒温恒湿空气处理机组AHU-300安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt cụm xử lý không khí nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-300 | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:14#、16#工字钢，方形钢板 2. Vật liệu: thép chữ I số 14#, 16#, thép tấm vuông 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.含减震弹簧 4. Bao gồm lò xo giảm chấn 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | kg | 2321.7 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
7 | 吊顶式恒温恒湿空气处理机组AHU-200H安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt cụm xử lý không khí nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-200H | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:14#、16#工字钢，方形钢板 2. Vật liệu: thép chữ I số 14#, 16#, thép tấm vuông 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.含减震弹簧 4. Bao gồm lò xo giảm chấn 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | kg | 2321.7 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
8 | 吊顶式恒温恒湿空气处理机组AHU-200安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt cụm xử lý không khí nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-200 | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:12#、14#工字钢，方形钢板 2. Vật liệu: thép chữ I số 12#, 14#, thép tấm vuông 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.含减震弹簧 4. Bao gồm lò xo giảm chấn 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | kg | 5040.5 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
9 | 吊顶式空气处理机组RCU-150/FAU-150安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt cụm xử lý không khí kiểu treo trần RCU-150/FAU-150 | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:12#槽钢，方形钢板 2. Vật liệu: thép chữ U số 12#, thép tấm vuông 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.含减震弹簧 4. Bao gồm lò xo giảm chấn 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | kg | 5235 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
| 小计 Cộng | [6 empty] | 0
二、 II. | 空调风系统 Hệ thống gió điều hòa
10 | 空调风管 Ống gió điều hòa | 1.名称:空调风管 1. Tên: ống gió điều hòa 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:450＜长边长(mm) ≤630 3. Quy cách: 450＜chiều dài cạnh dài (mm) ≤630 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:共板法兰连接 5. Hình thức mối nối: nối bích liền tôn (TDC) 6.板材厚度:δ=0.6mm 6. Độ dày tấm: δ=0.6mm 7.含管件、法兰等附件 7. Bao gồm phụ kiện ống, mặt bích và các phụ kiện khác 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | ㎡ | 2149.7 |  |  | 0 | 0 | 华友、鞍钢 Huayou, Ansteel
11 | 空调风管 Ống gió điều hòa | 1.名称:空调风管 1. Tên: ống gió điều hòa 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:630＜长边长(mm) ≤1000 3. Quy cách: 630＜chiều dài cạnh dài (mm) ≤1000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:共板法兰连接 5. Hình thức mối nối: nối bích liền tôn (TDC) 6.板材厚度:δ=0.75mm 6. Độ dày tấm: δ=0.75mm 7.含管件、法兰等附件 7. Bao gồm phụ kiện ống, mặt bích và các phụ kiện khác 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | ㎡ | 3634 |  |  | 0 | 0 | 华友、鞍钢 Huayou, Ansteel
12 | 空调风管 Ống gió điều hòa | 1.名称:空调风管 1. Tên: ống gió điều hòa 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:1000＜长边长(mm) ≤1500 3. Quy cách: 1000＜chiều dài cạnh dài (mm) ≤1500 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:共板法兰连接 5. Hình thức mối nối: nối bích liền tôn (TDC) 6.板材厚度:δ=1.0mm 6. Độ dày tấm: δ=1.0mm 7.含管件、法兰等附件 7. Bao gồm phụ kiện ống, mặt bích và các phụ kiện khác 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | ㎡ | 1944.6 |  |  | 0 | 0 | 华友、鞍钢 Huayou, Ansteel
13 | 空调风管 Ống gió điều hòa | 1.名称:空调风管 1. Tên: ống gió điều hòa 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:1500＜长边长(mm) ≤2000 3. Quy cách: 1500＜chiều dài cạnh dài (mm) ≤2000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:共板法兰连接 5. Hình thức mối nối: nối bích liền tôn (TDC) 6.板材厚度:δ=1.2mm 6. Độ dày tấm: δ=1.2mm 7.含管件、法兰等附件 7. Bao gồm phụ kiện ống, mặt bích và các phụ kiện khác 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | ㎡ | 450 |  |  | 0 | 0 | 华友、鞍钢 Huayou, Ansteel
14 | 静压箱 Hộp tĩnh áp (plenum) | 1.名称:静压箱 1. Tên: hộp tĩnh áp (plenum) 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:2300*1200*1000 3. Quy cách: 2300*1200*1000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:咬口连接 5. Hình thức mối nối: nối ghép mí 6.板材厚度:δ=1.2mm 6. Độ dày tấm: δ=1.2mm 7.保温材质:B1级橡塑保温棉δ=25mm 7. Vật liệu bảo ôn: bông bảo ôn cao su xốp cấp B1 δ=25mm 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
15 | 静压箱 Hộp tĩnh áp (plenum) | 1.名称:静压箱 1. Tên: hộp tĩnh áp (plenum) 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:2300*1000*1000 3. Quy cách: 2300*1000*1000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:咬口连接 5. Hình thức mối nối: nối ghép mí 6.板材厚度:δ=1.2mm 6. Độ dày tấm: δ=1.2mm 7.保温材质:B1级橡塑保温棉δ=25mm 7. Vật liệu bảo ôn: bông bảo ôn cao su xốp cấp B1 δ=25mm 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 25 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
16 | 静压箱 Hộp tĩnh áp (plenum) | 1.名称:静压箱 1. Tên: hộp tĩnh áp (plenum) 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:2200*1200*1000 3. Quy cách: 2200*1200*1000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:咬口连接 5. Hình thức mối nối: nối ghép mí 6.板材厚度:δ=1.2mm 6. Độ dày tấm: δ=1.2mm 7.保温材质:B1级橡塑保温棉δ=25mm 7. Vật liệu bảo ôn: bông bảo ôn cao su xốp cấp B1 δ=25mm 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 40 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
17 | 空调风管绝热 Cách nhiệt ống gió điều hòa | 1.名称:空调风管绝热 1. Tên: cách nhiệt ống gió điều hòa 2.材质:B1级橡塑保温棉 2. Vật liệu: bông bảo ôn cao su xốp cấp B1 3.材料厚度:δ=25mm 3. Độ dày vật liệu: δ=25mm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | ㎡ | 8178.3 |  |  | 0 | 0 | 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
18 | 空调风管安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt ống gió điều hòa | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:角钢、丝杆 2. Vật liệu: thép góc, ty ren 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | kg | 5958.9 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
19 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900，长度20m 3. Quy cách: φ900, chiều dài 20m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 7 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
20 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900，长度14m 3. Quy cách: φ900, chiều dài 14m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 14 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
21 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900，长度12m 3. Quy cách: φ900, chiều dài 12m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 3 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
22 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900，长度11m 3. Quy cách: φ900, chiều dài 11m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 1 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
23 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ750，长度20m 3. Quy cách: φ750, chiều dài 20m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 7 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
24 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ750，长度12m 3. Quy cách: φ750, chiều dài 12m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 18 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
25 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ600，长度13m 3. Quy cách: φ600, chiều dài 13m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 7 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
26 | 纤维织物风管 Ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ600，长度10m 3. Quy cách: φ600, chiều dài 10m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 条 Đường | 18 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
27 | 纤维织物风管变径头 Đầu thu (côn chuyển tiết diện) ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管变径头 1. Tên: đầu thu (côn chuyển tiết diện) ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900-φ750，长度320mm 3. Quy cách: φ900-φ750, chiều dài 320mm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 25 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
28 | 纤维织物风管变径头 Đầu thu (côn chuyển tiết diện) ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管变径头 1. Tên: đầu thu (côn chuyển tiết diện) ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ750-φ600，长度320mm 3. Quy cách: φ750-φ600, chiều dài 320mm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 25 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
29 | 纤维织物风管末端 Đầu cuối ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管末端 1. Tên: đầu cuối ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ600 3. Quy cách: φ600 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 25 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
30 | 纤维织物风管安装紧箍器 Vòng siết lắp đặt ống gió vải sợi | 1.名称:纤维织物风管紧箍器 1. Tên: vòng siết ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900 3. Quy cách: φ900 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 25 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
31 | 纤维织物风管安装钢丝绳 Cáp thép lắp đặt ống gió vải sợi | 1.名称:钢丝绳 1. Tên: cáp thép 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 2. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 2370 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
32 | 双层送风百叶 Cửa gió cấp nan kép | 1.名称:双层送风百叶 1. Tên: cửa gió cấp nan kép 2.规格:内径630*320 2. Quy cách: kích thước trong 630*320 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 120 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
33 | 双层送风百叶 Cửa gió cấp nan kép | 1.名称:双层送风百叶 1. Tên: cửa gió cấp nan kép 2.规格:内径500*320 2. Quy cách: kích thước trong 500*320 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 234 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
34 | 门铰式回风百叶 Cửa gió hồi dạng bản lề | 1.名称:门铰式回风百叶 1. Tên: cửa gió hồi dạng bản lề 2.规格:面径350*1200 2. Quy cách: kích thước mặt 350*1200 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 100 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
35 | 门铰式回风百叶 Cửa gió hồi dạng bản lề | 1.名称:门铰式回风百叶 1. Tên: cửa gió hồi dạng bản lề 2.规格:内径2000*1000 2. Quy cách: kích thước trong 2000*1000 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 12 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
36 | 防雨百叶 Cửa gió chắn mưa | 1.名称:防雨百叶 1. Tên: cửa gió chắn mưa 2.规格:内径1600*800 2. Quy cách: kích thước trong 1600*800 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 7 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
37 | 防雨百叶 Cửa gió chắn mưa | 1.名称:防雨百叶 1. Tên: cửa gió chắn mưa 2.规格:内径1000*500 2. Quy cách: kích thước trong 1000*500 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 10 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
38 | 70℃防火阀 Van chặn lửa 70℃ | 1.名称:70℃防火阀 1. Tên: van chặn lửa 70℃ 2.规格:1250*500 2. Quy cách: 1250*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 1 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
39 | 70℃防火阀 Van chặn lửa 70℃ | 1.名称:70℃防火阀 1. Tên: van chặn lửa 70℃ 2.规格:800*500 2. Quy cách: 800*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 3 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
40 | 手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay | 1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:1600*500 2. Quy cách: 1600*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
41 | 手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay | 1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:1250*500 2. Quy cách: 1250*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
42 | 手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay | 1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:1100*500 2. Quy cách: 1100*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
43 | 手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay | 1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:1000*630 2. Quy cách: 1000*630 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 6 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
44 | 手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay | 1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:800*500 2. Quy cách: 800*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 12 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
45 | 手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay | 1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:800*400 2. Quy cách: 800*400 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 44 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
46 | 手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay | 1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:630*500 2. Quy cách: 630*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 6 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
47 | 手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay | 1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:630*400 2. Quy cách: 630*400 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 17 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
48 | 手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay | 1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:630*320 2. Quy cách: 630*320 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 120 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
49 | 手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay | 1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:500*320 2. Quy cách: 500*320 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 234 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
50 | 软接头 Khớp nối mềm | 1.名称:软接头 1. Tên: khớp nối mềm 2.材质:帆布 2. Vật liệu: vải bạt 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | ㎡ | 100.9 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
51 | 通风工程检测、调试 Kiểm tra, chạy thử công trình thông gió | 空调风工程系统调试 Chạy thử hệ thống công trình gió điều hòa | 系统 Hệ thống | 1 |  |  | 0 | 0
| 小计 Cộng | [6 empty] | 0
三、 III. | 空调水系统 Hệ thống nước điều hòa
52 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN300*6.0 4. Quy cách: DN300*6.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=50mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=50mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 228 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
53 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN250*6.0 4. Quy cách: DN250*6.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=50mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=50mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
54 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN200*6.0 4. Quy cách: DN200*6.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=40mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=40mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 702 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
55 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN150*4.5 4. Quy cách: DN150*4.5 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=40mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=40mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 168 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
56 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN125*4.25 4. Quy cách: DN125*4.25 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=40mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=40mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
57 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN100*4.0 4. Quy cách: DN100*4.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
58 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN80*4.0 4. Quy cách: DN80*4.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 198 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
59 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng | 1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN65*3.75 4. Quy cách: DN65*3.75 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 138 |  |  | 0 | 0 | 钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
60 | 排水管（恒温恒湿空调系统排水） Ống thoát nước (thoát nước của hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định) | 1.材质:PPR热水管 1. Vật liệu: ống nước nóng PPR 2.规格:De75 2. Quy cách: De75 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=20mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=20mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 72 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
61 | 排水管（恒温恒湿空调系统排水） Ống thoát nước (thoát nước của hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định) | 1.材质:PPR热水管 1. Vật liệu: ống nước nóng PPR 2.规格:De63 2. Quy cách: De63 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 164 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
62 | 排水管（恒温恒湿空调系统排水） Ống thoát nước (thoát nước của hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định) | 1.材质:PPR热水管 1. Vật liệu: ống nước nóng PPR 2.规格:De40 2. Quy cách: De40 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 124 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
63 | 冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng | 1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De75 2. Quy cách: De75 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=20mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=20mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 56 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
64 | 冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng | 1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De63 2. Quy cách: De63 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=20mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=20mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 212 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
65 | 冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng | 1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De40 2. Quy cách: De40 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | m | 68 |  |  | 0 | 0 | PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
66 | 管道支架 Giá đỡ đường ống | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:碳钢(型钢综合) 2. Vật liệu: thép cacbon (thép hình tổng hợp) 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | kg | 10485.8 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
67 | 比例积分调节阀 Van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) | 1.类型:比例积分调节阀 1. Loại: van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) 2.规格:DN100 2. Quy cách: DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
68 | 比例积分调节阀 Van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) | 1.类型:比例积分调节阀 1. Loại: van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) 2.规格:DN80 2. Quy cách: DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 16 |  |  | 0 | 0 | 江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
69 | 比例积分调节阀 Van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) | 1.类型:比例积分调节阀 1. Loại: van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) 2.规格:DN65 2. Quy cách: DN65 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 25 |  |  | 0 | 0 | 江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
70 | 蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số | 1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN250 2. Quy cách: DN250 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4 Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 2 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
71 | 蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số | 1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN200 2. Quy cách: DN200 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 6 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
72 | 蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số | 1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN100 2. Quy cách: DN100 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 8 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
73 | 蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số | 1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN80 2. Quy cách: DN80 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 32 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
74 | 蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số | 1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN65 2. Quy cách: DN65 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 50 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
75 | Y型过滤器 Bộ lọc chữ Y | 1.类型:Y型过滤器 1. Loại: bộ lọc chữ Y 2.规格:DN100 2. Quy cách: DN100 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 4 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
76 | Y型过滤器 Bộ lọc chữ Y | 1.类型:Y型过滤器 1. Loại: bộ lọc chữ Y 2.规格:DN80 2. Quy cách: DN80 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 16 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
77 | Y型过滤器 Bộ lọc chữ Y | 1.类型:Y型过滤器 1. Loại: bộ lọc chữ Y 2.规格:DN65 2. Quy cách: DN65 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 25 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
78 | 橡胶软接头 Khớp nối mềm cao su | 1.类型:橡胶软接头 1. Loại: khớp nối mềm cao su 2.规格:DN80 2. Quy cách: DN80 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 32 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
79 | 橡胶软接头 Khớp nối mềm cao su | 1.类型:橡胶软接头 1. Loại: khớp nối mềm cao su 2.规格:DN65 2. Quy cách: DN65 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 66 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
80 | 套管温度计 Nhiệt kế kiểu ống bọc | 1、名称:不锈钢套管式温度计 1. Tên: nhiệt kế kiểu ống bọc bằng inox 2、规格:0~50℃ 2. Quy cách: 0~50℃ 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 支 Cái | 90 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、红旗、华科、富阳 Tanggu Lidun, Hongqi, Huake, Fuyang
81 | 压力表 Đồng hồ áp suất | 1、名称:压力表（0-1.6MPa） 1. Tên: đồng hồ áp suất (0-1.6MPa) 2、表盘直径100mm，含不锈钢表弯、含DN15铜球阀 2. Đường kính mặt đồng hồ 100mm, bao gồm ống siphon inox, bao gồm van bi đồng DN15 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 块 Cái | 90 |  |  | 0 | 0 | 塘沽利盾、红旗、华科、富阳 Tanggu Lidun, Hongqi, Huake, Fuyang
82 | 自动排气阀 Van xả khí tự động | 1.类型:自动排气阀 1. Loại: van xả khí tự động 2.规格:DN20，含配套DN20球阀 2. Quy cách: DN20, kèm van bi DN20 đồng bộ 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 90 |  |  | 0 | 0 | 埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
83 | 泄水阀 Van xả nước | 1.类型:泄水阀 1. Loại: van xả nước 2.规格:铜闸阀DN40 2. Quy cách: van cổng đồng DN40 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 个 Cái | 8 |  |  | 0 | 0 | 埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
84 | 墙体开孔、洞及修复、套管制作安装 Khoan lỗ tường, lỗ mở và hoàn trả, chế tạo lắp đặt ống lồng | 1.类型:墙体开孔及修复、套管制作安装 1. Loại: khoan lỗ tường và hoàn trả, chế tạo lắp đặt ống lồng 2.材质：穿墙刚性防水套管 2. Vật liệu: ống lồng chống thấm cứng xuyên tường 3.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0
85 | 空调系统检测、调试 Kiểm tra, chạy thử hệ thống điều hòa | 空调水工程系统调试 Chạy thử hệ thống công trình nước điều hòa | 系统 Hệ thống | 1 |  |  | 0 | 0
| 小计 Cộng | [6 empty] | 0
四、 IV. | 空调电气系统 Hệ thống điện điều hòa
86 | AHU动力控制柜 Tủ điều khiển động lực AHU APL-01 | 1.名称：AHU动力控制柜 1. Tên: tủ điều khiển động lực AHU 2.编号：APL-01 2. Mã hiệu: APL-01 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
87 | AHU动力控制柜 Tủ điều khiển động lực AHU APL-02 | 1.名称：AHU动力控制柜 1. Tên: tủ điều khiển động lực AHU 2.编号：APL-02 2. Mã hiệu: APL-02 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
88 | AHU动力控制柜 Tủ điều khiển động lực AHU APL-03～04 | 1.名称：AHU动力控制柜 1. Tên: tủ điều khiển động lực AHU 2.编号：APL-03～04 2. Mã hiệu: APL-03～04 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*1000*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*1000*600 | 台 Bộ | 2 |  |  | 0 | 0 | 变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
89 | RCU/FAU强弱电一体柜 Tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU/FAU APL-05、APL-08 APL-05, APL-08 | 1.名称：RCU强弱电一体柜 1. Tên: tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU 2.编号：APL-05、APL-08 2. Mã hiệu: APL-05, APL-08 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、变压器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, máy biến áp, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：悬挂式 4. Phương thức lắp đặt: treo tường 5.仿威图机柜：800*600*200 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 800*600*200 | 台 Bộ | 2 |  |  | 0 | 0 | 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
90 | RCU/FAU强弱电一体柜 Tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU/FAU APL-06～07 APL-10 | 1.名称：RCU强弱电一体柜 1. Tên: tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU 2.编号：APL-06～07、APL-10 2. Mã hiệu: APL-06～07, APL-10 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、变压器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, máy biến áp, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：悬挂式 4. Phương thức lắp đặt: treo tường 5.仿威图机柜：800*600*200 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 800*600*200 | 台 Bộ | 3 |  |  | 0 | 0 | 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
91 | RCU/FAU强弱电一体柜 Tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU/FAU APL-09 | 1.名称：RCU强弱电一体柜 1. Tên: tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU 2.编号：APL-09 2. Mã hiệu: APL-09 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、变压器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, máy biến áp, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：悬挂式 4. Phương thức lắp đặt: treo tường 5.仿威图机柜：600×400×200 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 600×400×200 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
92 | 电力电缆 Cáp điện lực | 1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-3*10+1*6 2. Quy cách: YJV-3*10+1*6 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 203 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
93 | 电力电缆 Cáp điện lực | 1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-4*6 2. Quy cách: YJV-4*6 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 138 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
94 | 电力电缆 Cáp điện lực | 1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-4*4 2. Quy cách: YJV-4*4 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 442 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
95 | 电力电缆 Cáp điện lực | 1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-4*2.5 2. Quy cách: YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 1478 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
96 | 电力电缆 Cáp điện lực | 1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-3*2.5 2. Quy cách: YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
97 | 镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm | 1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：200*100*1.0mm 2. Quy cách: 200*100*1.0mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 436 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
98 | PVC线管 Ống luồn dây PVC | 1.名称:PVC线管 1. Tên: ống luồn dây PVC 2.规格：Φ40 2. Quy cách: Φ40 3.材质：U-PVC硬管 3. Vật liệu: ống cứng U-PVC 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 联塑、日丰 Lesso, Rifeng
99 | PVC线管 Ống luồn dây PVC | 1.名称:PVC线管 1. Tên: ống luồn dây PVC 2.规格：Φ25 2. Quy cách: Φ25 3.材质：U-PVC硬管 3. Vật liệu: ống cứng U-PVC 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 192 |  |  | 0 | 0 | 联塑、日丰 Lesso, Rifeng
100 | 动力柜钢构支架 Giá đỡ kết cấu thép cho tủ động lực | 1.形式:钢构支架 1. Hình thức: giá đỡ kết cấu thép 2.材质:镀锌槽钢 2. Vật liệu: thép chữ U mạ kẽm | kg | 296.9 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
101 | 线槽、线管支吊架 Giá treo đỡ máng cáp, ống luồn dây | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:镀锌角钢、丝杆 2. Vật liệu: thép góc mạ kẽm, ty ren | kg | 1219.6 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
102 | 安装辅材 Vật tư phụ lắp đặt | 线耳、扎带、电工胶布等 Đầu cốt, dây rút, băng keo điện, v.v. | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
| 小计 Cộng | [6 empty] | 0
五、 V. | 空调自控系统 Hệ thống điều khiển tự động điều hòa
103 | PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC PLC-01 | 1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：PLC-1F01～02 2. Mã hiệu: PLC-1F01～02 3.成品柜，内含PLC控制器、10英寸触摸屏、I/O扩展模块、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 10 inch, mô-đun mở rộng I/O, rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
104 | PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC PLC-02 | 1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：PLC-1F03～04 2. Mã hiệu: PLC-1F03～04 3.成品柜，内含PLC控制器、10英寸触摸屏、I/O扩展模块、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 10 inch, mô-đun mở rộng I/O, rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
105 | PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC PLC-03 | 1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：PLC-1F05 2. Mã hiệu: PLC-1F05 3.成品柜，内含PLC控制器、10英寸触摸屏、I/O扩展模块、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 10 inch, mô-đun mở rộng I/O, rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
106 | PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC PLC-04 | 1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：PLC-1F06 2. Mã hiệu: PLC-1F06 3.成品柜，内含PLC控制器、10英寸触摸屏、I/O扩展模块、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 10 inch, mô-đun mở rộng I/O, rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600 | 台 Bộ | 1 |  |  | 0 | 0 | PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
107 | 现场系统调试，技术指导 Chạy thử hệ thống tại hiện trường, hướng dẫn kỹ thuật | 现场调试，校验，数值验证，技术安装指导等 Chạy thử tại hiện trường, hiệu chuẩn, xác minh số liệu, hướng dẫn lắp đặt kỹ thuật, v.v. | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0
108 | 风管式温湿度传感器 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm kiểu lắp ống gió | 1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.精度：温度0.3℃@40℃，湿度±2% 2. Độ chính xác: nhiệt độ 0.3℃@40℃, độ ẩm ±2% 3.信号输出：4-20mA 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 4.安装方式：插入式 4. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 5.附件：配底座 5. Phụ kiện: kèm đế | 个 Cái | 17 |  |  | 0 | 0
109 | 风管式温湿度传感器 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm kiểu lắp ống gió | 1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.精度：温度0.3℃@25℃，湿度±2% 2. Độ chính xác: nhiệt độ 0.3℃@25℃, độ ẩm ±2% 3.信号输出：4-20mA 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 4.安装方式：插入式 4. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 5.附件：配底座 5. Phụ kiện: kèm đế | 个 Cái | 67 |  |  | 0 | 0
110 | 风管式压力传感器 Cảm biến áp suất kiểu lắp ống gió | 1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.量程：0～1000Pa 2. Dải đo: 0～1000Pa 3.精度：±1% 3. Độ chính xác: ±1% 4.信号输出：4-20mA 4. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 5.安装方式：插入式 5. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 6.附件：配底座 6. Phụ kiện: kèm đế | 个 Cái | 20 |  |  | 0 | 0
111 | 压差开关报警传感器 Cảm biến báo động công tắc chênh áp | 1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.量程：0～200Pa 2. Dải đo: 0～200Pa 3.精度：±1% 3. Độ chính xác: ±1% 4.信号输出：4-20mA 4. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 5.安装方式：插入式 5. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 6.附件：配底座 6. Phụ kiện: kèm đế | 个 Cái | 45 |  |  | 0 | 0
112 | 空气处理机组液晶温控面板 Bảng điều khiển nhiệt độ màn hình LCD cho cụm xử lý không khí | 1.名称：液晶温控面板 1. Tên: bảng điều khiển nhiệt độ màn hình LCD 2.规格：模拟调节型 2. Quy cách: loại điều chỉnh tương tự (analog) | 个 Cái | 25 |  |  | 0 | 0 | 江森、霍尼韦尔 Johnson Controls, Honeywell
113 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-6*1.0 2. Quy cách: RVV-6*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
114 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-4*1.0 2. Quy cách: RVV-4*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 2991 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
115 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-2*1.0 2. Quy cách: RVV-2*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 1582 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
116 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVVP-6*1.0 2. Quy cách: RVVP-6*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 2322 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
117 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVVP-4*1.0 2. Quy cách: RVVP-4*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 2240 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
118 | 控制线缆 Cáp điều khiển | 1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVVP-2*1.0 2. Quy cách: RVVP-2*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng | m | 1477 |  |  | 0 | 0 | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
119 | 镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm | 1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：200*100*1.0mm 2. Quy cách: 200*100*1.0mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 224 |  |  | 0 | 0 | 国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
120 | PVC线管 Ống luồn dây PVC | 1.名称:PVC线管 1. Tên: ống luồn dây PVC 2.规格：Φ25 2. Quy cách: Φ25 3.材质：U-PVC硬管 3. Vật liệu: ống cứng U-PVC 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện | m | 864 |  |  | 0 | 0 | 联塑、雄塑 Lesso, Xiongsu
121 | 控制柜钢构支架 Giá đỡ kết cấu thép cho tủ điều khiển | 1.形式:钢构支架 1. Hình thức: giá đỡ kết cấu thép 2.材质:镀锌槽钢 2. Vật liệu: thép chữ U mạ kẽm | kg | 206.9 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
122 | 线槽支吊架 Giá treo đỡ máng cáp | 1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:镀锌角钢、丝杆 2. Vật liệu: thép góc mạ kẽm, ty ren | kg | 963.8 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
123 | 安装辅材 Vật tư phụ lắp đặt | 线耳、扎带、电工胶布等 Đầu cốt, dây rút, băng keo điện, v.v. | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0 | 国标 Tiêu chuẩn quốc gia
| 小计 Cộng | [6 empty] | 0
六、 VI. | 其他部分 Phần khác
124 | 搬运及吊车费 Chi phí bốc xếp vận chuyển và xe cẩu |  | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0
125 | 脚手架搭拆费 Chi phí dựng, tháo giàn giáo |  | 项 Hạng mục | 1 |  |  | 0 | 0
| 小计 Cộng | [6 empty] | 0
| 合计（一+二+三+四+五+六）： Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI): | [6 empty] | 0

## 品牌表
主要设备材料品牌表 Bảng thương hiệu thiết bị, vật tư chính
序号 STT | 名称 Tên | 说明 Thuyết minh | 品牌 Thương hiệu
1 | 冷水机组 Cụm máy làm lạnh nước (chiller) | 提供厂家出具选型报告 Cung cấp báo cáo chọn máy do nhà sản xuất phát hành 提供厂验条件：冷水机组进行出厂测试使用的所有相关性能参数 Cung cấp điều kiện nghiệm thu tại nhà máy: tất cả các thông số hiệu suất liên quan được sử dụng trong thử nghiệm xuất xưởng của cụm máy làm lạnh nước | 麦克维尔【指定品牌，不可修改】 McQuay【Thương hiệu chỉ định, không được thay đổi】
2 | 冷却水塔 Tháp giải nhiệt | 材质：玻璃钢 Vật liệu: nhựa composite cốt sợi thủy tinh (FRP) 采用变频电机 Sử dụng động cơ biến tần CTI认证 Chứng nhận CTI | 良机、洲菱 Liangchi, Zhouling
3 | 空调水泵 Bơm nước điều hòa | 采用变频电机 Sử dụng động cơ biến tần | Ebara,南方、凯泉、白云 Ebara, Nanfang (CNP), Kaiquan, Baiyun 【指定品牌，不可修改】 【Thương hiệu chỉ định, không được thay đổi】
4 | 在线清洗装置 Thiết bị vệ sinh trực tuyến | 管道式（胶球清洗） Kiểu lắp trên đường ống (vệ sinh bằng bi cao su)
5 | 全自动加药装置 Thiết bị châm hóa chất hoàn toàn tự động
6 | 空气处理机组、风机盘管 Cụm xử lý không khí, dàn quạt (FCU) |  | 麦克维尔【指定品牌，不可修改】 McQuay【Thương hiệu chỉ định, không được thay đổi】
7 | 机房群控管理平台 Nền tảng quản lý điều khiển nhóm phòng máy | 实时能效、综合能效、设备台账、能源管理等功能模块。云端存储，云端监控。 Các mô-đun chức năng hiệu suất năng lượng thời gian thực, hiệu suất năng lượng tổng hợp, sổ quản lý thiết bị, quản lý năng lượng, v.v. Lưu trữ trên đám mây, giám sát trên đám mây. | 运行3年以上的成熟自控平台，与现有管理平台兼容 Nền tảng điều khiển tự động hoàn thiện đã vận hành trên 3 năm, tương thích với nền tảng quản lý hiện có
8 | 高精度温度传感器 Cảm biến nhiệt độ độ chính xác cao | 温度范围:0℃—50℃ Dải nhiệt độ: 0℃—50℃ AA级精度，测量温度精度不低于0.1℃ Độ chính xác cấp AA, độ chính xác đo nhiệt độ không thấp hơn 0.1℃
9 | 普通温度传感器 Cảm biến nhiệt độ thông thường | A级精度，±0.3℃ Độ chính xác cấp A, ±0.3℃
10 | 室外温湿度传感器 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm ngoài trời | 精度：±2％ Độ chính xác: ±2％
11 | 压力传感器 Cảm biến áp suất | 精度±0.2% Độ chính xác ±0.2%
12 | 高精度流量计 Đồng hồ đo lưu lượng độ chính xác cao | 精度要求：不低于 1 级 (±0.5%) Yêu cầu độ chính xác: không thấp hơn cấp 1 (±0.5%) 控制模块不低于24位 Mô-đun điều khiển không thấp hơn 24 bit
13 | 控制器PLC Bộ điều khiển PLC | 各种类型点数预留10%余量 Dự phòng 10% số điểm cho mỗi loại | 西门子、施耐德 Siemens, Schneider
14 | 操作员工作站 Trạm làm việc của người vận hành | 配备台式机 Trang bị máy tính để bàn | 联想、华为、戴尔 Lenovo, Huawei, Dell
15 | 温差旁通阀 Van bypass chênh lệch nhiệt độ |  | 西门子、江森、霍尼韦尔 Siemens, Johnson Controls, Honeywell
16 | 电动压差旁通阀 Van bypass chênh áp điện |  | 西门子、江森、霍尼韦尔 Siemens, Johnson Controls, Honeywell
17 | 电动蝶阀 Van bướm điện |  | 西门子、江森、霍尼韦尔 Siemens, Johnson Controls, Honeywell
18 | 比例积分调节阀 Van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) |  | 西门子、江森、霍尼韦尔 Siemens, Johnson Controls, Honeywell
19 | 风机盘管电动二通阀 Van điện hai ngả cho dàn quạt (FCU) |  | 西门子、江森、霍尼韦尔 Siemens, Johnson Controls, Honeywell
20 | 温控面板 Bảng điều khiển nhiệt độ |  | 西门子、江森、霍尼韦尔 Siemens, Johnson Controls, Honeywell
21 | 手动蝶阀、过滤器、止回阀 Van bướm tay, bộ lọc, van một chiều |  | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
22 | 橡胶软接头、金属波纹管 Khớp nối mềm cao su, ống ruột gà kim loại |  | 塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
23 | 铜闸阀、铜球阀、排气阀 Van cổng đồng, van bi đồng, van xả khí |  | 埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
24 | 压力表、温度计 Đồng hồ áp suất, nhiệt kế |  | 上海仪表/红旗/华科/富阳 Shanghai Instrument / Hongqi / Huake / Fuyang
25 | 热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng |  | 振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue
26 | PVC水管 Ống nước PVC |  | 联塑、日丰 Lesso, Rifeng
27 | 镀锌风管 Ống gió mạ kẽm |  | 华友、鞍钢 Huayou, Ansteel
28 | 橡塑保温棉 Bông bảo ôn cao su xốp |  | Ord,贝柠、华美、派柏士 Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
29 | 多功能电力仪表 Đồng hồ đo điện đa chức năng | 电量、电压、电流、功率因数等 Điện năng, điện áp, dòng điện, hệ số công suất, v.v. | 安科瑞 Acrel
30 | 变频器 Biến tần |  | ABB、施耐德、西门子 ABB, Schneider, Siemens
31 | 低压断路器及元器件 Aptomat hạ thế và linh kiện |  | ABB、施耐德、西门子 ABB, Schneider, Siemens
32 | 电力电缆 Cáp điện lực |  | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
33 | 控制电缆 Cáp điều khiển |  | 深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
1. 表格内标注【指定品牌，不可修改】的设备及材料，投标单位不得更改品牌； 1. Đối với thiết bị và vật tư được ghi chú【Thương hiệu chỉ định, không được thay đổi】trong bảng, đơn vị dự thầu không được thay đổi thương hiệu; 2. 除上述指定品牌之外，其余设备、材料，投标单位可依据自身当地供应链情况选用越南本地一线品牌，但需在投标文件中完整、明确填报所选用的品牌； 2. Ngoài các thương hiệu chỉ định nêu trên, đối với các thiết bị, vật tư còn lại, đơn vị dự thầu có thể căn cứ vào tình hình chuỗi cung ứng tại địa phương của mình để lựa chọn các thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam, nhưng phải kê khai đầy đủ, rõ ràng thương hiệu được lựa chọn trong hồ sơ dự thầu; 3. 甲方对投标人报送的替代品牌拥有最终否决权。 3. Bên A có quyền phủ quyết cuối cùng đối với thương hiệu thay thế do nhà thầu đề xuất.